蓝堡湾三期（正弘国际广场）

智能化工程招标技术要求

目录

1. 总则	5

1.1. 工程概况	5

1.2. 设计规范	6

1.3. 设计范围	8

2. 综合布线系统	9

2.1. 系统说明	9

2.2. 点位设置原则	9

2.3. 主要设备技术要求	10

2.4. 推荐品牌	14

3. EPON布线系统	15

3.1. 系统说明	15

3.2. 点位设置原则	15

3.3. 主要设备技术要求	15

3.4. 推荐品牌	15

4. 计算机网络及电话系统	16

4.1. 计算机网络系统	16

4.2. 电话系统	16

4.3. 主要设备技术要求	16

4.4. 推荐品牌	19

5. POS收银布线系统	20

5.1. POS系统	20

5.2 点位设计原则	20

5.3 推荐品牌	20

6. 信息发布系统	21

6.1. 系统说明	21

6.2.点位设置原则	21

6.3. 系统功能	21

6.4. 主要设备技术要求	23

6.5. 推荐品牌	24

7. 有线电视系统	25

7.1. 系统说明	25

7.2.点位设置原则	25

7.3.系统功能	25

7.3. 主要设备技术要求	26

7.4. 推荐品牌	26

8. 视频监控系统	27

8.1. 系统说明	27

8.2. 点位设置原则	27

8.3. 系统功能	27

8.4. 主要设备技术要求	30

8.5. 推荐品牌	36

9. 防盗报警系统	37

9.1. 系统说明	37

9.2. 报警点设置	37

9.3. 主要设备技术要求	37

9.4. 推荐品牌	38

10. 无线对讲系统	39

10.1. 系统说明	39

10.2. 主要设备技术要求	39

10.3. 推荐品牌	40

11. 访客管理系统	41

11.1. 系统说明	41

11.2功能要求	41

11.3. 主要设备技术要求	42

11.3. 推荐品牌	43

12. 门禁管理系统	44

12.1. 系统说明	44

12.2. 设置原则	44

12.3. 系统功能	44

12.3. 主要设备技术要求	45

12.4. 推荐品牌	47

13.可视对讲系统	48

13.1. 系统说明	48

13.2. 设置原则	48

13.3. 功能要求	48

13.4. 主要设备技术要求	48

13.4. 推荐品牌	50

14. 电梯控制系统	51

14.1. 系统说明	51

14.2. 系统功能	51

14.3. 主要设备技术要求	51

14.4. 推荐品牌	52

15. 无线巡更系统	53

15.1. 系统说明	53

15.2. 巡更点点位设置原则	53

15.3. 巡更点点位设置原则	53

15.4. 主要设备技术要求	53

15.5. 推荐品牌	54

16. 客流分析系统	55

16.1. 系统说明	55

16.2. 点位设置原则	55

16.3. 系统功能	55

16.4. 主要设备技术要求	56

16.5. 推荐品牌	56

17. 背景音乐及紧急广播系统	57

17.1. 系统说明	57

17.2. 广播扬声器设置原则	57

17.3. 系统功能	57

17.4. 主要设备技术要求	58

17.5. 推荐品牌	60

18. 停车场管理、车位引导及反向寻车系统	61

18.1. 系统说明	61

18.2.点位设置原则	63

18.3. 主要设备技术要求	64

18.4. 推荐品牌	69

19. 机房工程	70

19.1. 系统说明	70

19.2. 机房装修	70

19.3. 机房配电	71

19.4. 机房照明	71

19.5. 机房空调	71

19.6. UPS电源系统	71

19.7. UPS设备技术要求	72

19.8. 防雷接地	72

19.9. 推荐品牌	73

20、综合布线桥架系统	74

21. 楼宇自动化控制系统	75

21.1. 设计范围	75

21.2. 系统说明	75

21.3. 监控设备内容	76

21.4. 主要设备技术要求	82

21.5. 推荐品牌	82

22. 能耗分析系统	83

22.1. 系统说明	83

22.2. 推荐品牌	86

23. 五方对讲系统	87

23.1. 系统说明	87

24. IBMS中央集成管理系统	88

24.1. 系统说明	88

24.2. 系统功能	88

24.3. 系统集成范围及要求	89

24.4. 主要设备技术要求	95

24.5. 推荐品牌	96

# 1. 总则

## 1.1. 工程概况

正弘国际广场项目位于郑州市东风路与花园路交叉口西南角，整个项目用地范围呈矩形布局。项目总占地面积36413.127㎡，总高度为185m，总建筑面积397921.55m2,由三层地下建筑，八层商业裙楼，三十九层地上1 号楼以及三十九层地上2 号楼组成，地铁2#线直通本项目地下一层商业街，规划的8#地铁线从项目地下开口。

本项目地下层共三层（含非机动车夹层），地下三层～地下一层层高分别为 4.8m、4.8m、6.6m，其中地下三、二 层主要功能为地下车库及设备站房，地下一层主要功能为地下车库、设备站房及商业， 地下夹层为非机动车停车；

地上商业裙楼共八层，共四十五米高，整个建筑为一类高层建筑。 地上建筑首层～八层层高分别为6m、5.6m、5.6m、5.6m、5.6m、5.6m、5.6m、5.6m， 其主要功能为商业、地上车库、电影院、餐饮、零售、休闲娱乐业态等；

办公1#楼（南塔）和公寓2#楼（北塔）分别在南北两侧设通高两层的办公大堂，1号、2号塔楼十层以上的楼层层高4.2米，其中九层、二十四为避难层，层高为4.8米高度预留为150mm，1号塔楼设计了架空地板；塔楼高度185米，共计三十九层。

.

## 1.2. 设计规范

项目的设计遵照国标GB 50314-2015智能建筑设计标准执行，弱电系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。在设计过程中，充分地考虑了如下的标准和依据：

1、甲方提供相关图纸、设计说明书及其他文件。

2、国家相关规范和标准

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》2008/08/01 现行

GB 50314-2015《智能建筑设计标准》2015/11/01 现行

GB50045-1995(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范 1995/11/01 现行

GB50198-2011《民用闭路监视系统工程技术规范》2012/06/01 现行

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范 2004/06/01 现行

GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 公安部 2002/6/1 现行

GA/T 645-2006 视频安防监控系统 变速球型摄像机 公安部 2007/1/1 现行

GA/T 646-2006 视频安防监控系统 矩阵切换设备通用技术要 公安部 2007/1/1 现行

GA/T 647-2006 视频安防监控系统 前端设备控制协议V1.0 公安部 2007/1/1 现行

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 建设部 2007/8/1 现行

GA/T 751-2008 视频图像文字标注规范 公安部 2008/4/1 现行

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 建设部 2007/8/1 现行

GB 50464-2008 视频显示系统工程技术规范 住房和城乡建设部 2009/6/1 现行

GB/T 50525-2010 视频显示系统工程测量规范 住房和城乡建设部 2010/12/1 现行

GA/T 368-2001 入侵报警系统技术要求 公安部 2002/6/1 现行

08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线 住房和城乡建设部 现行

08D800-7 民用建筑电气设计与施工-室外布线 住房和城乡建设部 2008/7/1 现行

08X101-3 综合布线系统工程设计与施工 2008/4/1 现行

CECS 119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范CECS119:2000 2000/12/1  现行

GB/T 50312-2007 综合布线系统工程验收规范 2007/10/1 现行

GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范 信息产业部、建设部 2007/10/1 现行

YD/T 1384-2005 住宅通信综合布线系统 2005/12/1 现行

YD 5082-1999 建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集 2000/1/1 现行

YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定 2006/10/1 现行

YD/T 926.1-2009 大楼通信综合布线系统 第1部分：总规范 工业和信息化部  2009/9/1 现行

YD/T 926.2-2009 大楼通信综合布线系统 第2部分：电缆、光缆技术要求 工业和信息化部 2009/9/1	现行

YD/T 926.3-2009 大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 工业和信息化部 2009/9/1 现行

YD/T 1013-1999 综合布线系统电气特性通用测试方法 信息产业部 1999/10/1 现行

YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定 2006/10/1 现行

GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》现行

03X401-2 有线电视系统 2003/4/1 现行

CAS 158-2007 数字多媒体广播(电视)手机系统 现行

GA/T 265-2000 公安全议电视系统技术规范 公安部 2000/10/1 现行

GA/T 514-2004 交通电视监视系统工程验收规范 公安部 2005/1/1 现行

GA 586-2005 广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别 公安部 2006/5/1 现行

EIA/CEA-852

ANSI/EIA 709.1-1999 and IEEE 1473

ANSI/EIA 709.2-A-2000

ANSI/EIA 709.3-1999

ANSI/EIA 709.4    
IHS 家居自动化领域   
TC 247 楼宇自动化领域

公共节能建筑设计标准（GB50189-2005）

其它有关国家及地方的现行规程、规范；

业主需求。

## 1.3. 设计范围

（一）、综合通讯类系统

<1>、综合布线系统

<2>、EPON布线系统

<3>、计算机网络及电话系统

<4>、POS收银布线系统

<5>、信息发布系统

<6>、有线电视系统

（二）、综合安防类系统

<1>、视频监控系统

<2>、防盗报警系统

<3>、无线对讲系统

<4>、访客管理系统

<5>、门禁管理系统

<6>、可视对讲系统

<7>、电梯控制系统

<8>、无线巡更系统

<9>、客流统计系统

（三）、背景音乐及紧急广播系统

（四）、停车场管理及车位引导反向寻车系统

（五）、机房工程

（六）、综合桥架系统

（七）、楼宇自控系统

（八）、能耗分析系统

（九）、五方对讲系统

（十）、设备安装

（十一）、线缆选型及敷设

（十二）、其他

# 2. 综合布线系统

## 2.1. 系统说明

该项目综合布线系统分为商业综合布线和办公及公寓综合布线，三个系统进行独立设计。商业综合布线系统包括办公网（用于商业物业办公、POS系统、信息发布系统、停车场管理系统等）、语音网、客流网和设备网（用于商业安防、楼控等）四部分；办公及公寓综合布线系统包括办公网（用于办公物业办公）、语音网、设备网（用于办公安防、楼控等）三部分，均设计为六类非屏蔽系统。设备网详见各网系统说明。

系统组成：

商业和办公及公寓综合布线系统均采用星型结构，包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统和设备间子系统。

工作区子系统：工作区UTP信息插座采用86型信息插座，每个信息点将均可应用于电话、数据、图像等。采用六类信息模块CAT6，满足高速数据及语音信号的传输，传输参数可达到250MHz。

水平子系统：数据点、语音点、POS点、导购点、信息发布点和无线接入点均采用6类非屏蔽双绞线，水平线缆总长不超过90米。

管理子系统：各层弱电井设置综合布线机柜，管理主干和水平线缆，机柜内设置光纤配线架、语音配线架等。

垂直干线子系统：商业主干采用室内12芯单模光纤，语音主干采用三类50对/25对大对数线缆；办公及公寓主干采用室内6单模光纤，语音主干采用三类100/25对大对数线缆。

设备间子系统：商业设备间位于1号楼10层信息机房，办公及公寓设备间位于地下一层电信及信息设备室（办公南），设备间内均放置光纤主配线架和语音主配线架。

电话及Internet外线由地下一层电信进线室引至电信及信息设备间（商业）、1号楼10层信息机房和地下一层电信及信息设备室（办公南）。

## 2.2. 点位设置原则

商业工作区设计原则：

①地下室重要设备用房、控制室、值班室设计1-4组点位（1个数据+1个语音）。

②首层中庭设计8组点位（1个数据+1个语）。

③1号楼10层为商业物业办公及楼层办公区按每10m²设计1组点位（1个数据+1个语音）。

④首层总服务台设计3组点位（1个数据+1个语音+1个POS点），其中为停车场系统预留一个数据点。

⑤楼层服务台设计3组点位（1个数据+1个语音+1个POS点），其中为停车场系统预留一个数据点。

⑥商场团购接待室设计2组点位（1个数据+1个语音）。

⑦VIP中心设计9组点位（1个数据+1个语音），其中为停车场系统预留一个数据点。

⑧根据甲方提供的位置为楼层导购系统预留2组点位（2个数据）。

⑨根据甲方提供的位置为小型活动或静态展示预留2组点位（1个数据+1个语音+1个POS点）。

办公工作区设计原则：

①首层大堂设计2组点位（1个数据+1个语音）。

②首层大堂设计无线接入点。

③设备层控制室设置1组点位（1个数据+1个语音）。

公寓工作区设计原则：

①首层大堂设计2组点位（1个数据+1个语音）。

②首层大堂设计无线接入点。

③设备层控制室设置1组点位（1个数据+1个语音）。

④2号楼10层为办公物业办公，按每10m²设计1组点位（1个数据+1个语音）。

## 2.3. 主要设备技术要求

要求采用六类非屏蔽布线产品，从接插件、线缆到链路和信道全部须满足六类的性能要求，包括各种模块、配线架、跳线和线缆等组成部分。办公网、设备内网数据及语音传输主干采用单模光纤。

所选择的布线产品应满足下列要求：

- 投标单位所采用之六类布线产品必须满足国际六类标准，所提供产品必须为国际知名品牌产品，该品牌必须是能提供六类布线系统整体解决方案的产品。

- 投标单位必须拥有所投产品生产厂家关于本项目的投标授权书（提供原件）或产品代理证明（提供扫描件或复印件，核对原件）。中标单位在项目实施过程中采用的主要布线材料，须由生产厂家提供针对本项目的供货清单证明，否则项目将不予验收。

- 为便于项目产品的采购、安装、测试及质保，须保证品牌的统一性。即从面板、模块、铜缆及光缆、配线架、跳线等端到端的全部语音、数据产品须采用同一品牌的产品；机柜可采用国产知名品牌，回标文件须提供机柜详细资料及样本图片供业主方认可。

- 考虑到保证产品性能要求，六类双绞线要求中心十字架隔离，保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。

- 认证并出具信息产业部数据通信产品质量监督检验中心的单项检测报告及链路检测报告。

- 配线架要求美观大方，性能达到或超过国际标准，符合TIA/EIA-606规范，通过颜色、标签等手段方便系统的管理维护。每个信息端口具有防尘功能或设计，用于保护接触金针。

- 所有安装在可视区的产品的外型、款式、颜色必须和本项目形象相匹配，与室内装修风格保证和谐统一，须经过业主方的认同后方可采用。

- 系统链路必须按六类（Cat.6）标准建设，各项测试参数必须达到或超越国际六类标准的要求，项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术资料；项目完工后必须提供布线厂家的20年以上质保证书。

- 投标单位应根据招标文件的要求提供深化设计方案、设备供应和施工安装。

A、工作寿命

综合布线系统不但必须满足当前的业务处理需求，同时要考虑今后通讯及网络发展需求。中标单位必须保证向生产厂商申请不少于20年原厂质量及系统保证书，并在工程竣工验收时提交给发包方。

综合布线系统数据信道测试应满足或高于以下指标：

| 频率 | 衰减 | 近端串扰 |  | 近端串扰 |  | 等效远端串扰 | 等效远端串扰 | 反射损耗 | 反射损耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency | Attenuation | NEXT (pr-pr) | ACR | PSNEXT | PS-ACR | ELFEXT | PSELFEXT | Return Loss(P.Link) | Return Loss (Patch Cords) |
| (MHz) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| 1 | 4.0 | 65.0 | 61.0 | 62.0 | 58.0 | 64.2 | 61.2 | 21.0 | 25.0 |
| 4 | 4.0 | 64.1 | 60.1 | 61.8 | 57.8 | 52.1 | 49.1 | 21.0 | 25.0 |
| 10 | 5.7 | 57.8 | 52.1 | 55.5 | 49.8 | 44.2 | 41.2 | 21.0 | 25.0 |
| 16 | 7.1 | 54.6 | 47.5 | 52.2 | 45.1 | 40.1 | 37.1 | 20.0 | 25.0 |
| 20 | 8.0 | 53.1 | 45.1 | 50.7 | 42.7 | 38.2 | 35.2 | 19.5 | 25.0 |
| 31.25 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 47.5 | 37.5 | 34.3 | 31.3 | 18.5 | 23.1 |
| 62.5 | 14.4 | 45.1 | 30.7 | 42.7 | 28.2 | 28.3 | 25.3 | 16.0 | 20.0 |
| 100 | 18.5 | 41.8 | 23.3 | 39.3 | 20.8 | 24.2 | 21.2 | 14.0 | 18.0 |
| 125 | 20.9 | 40.3 | 19.4 | 37.7 | 16.8 | 22.3 | 19.3 | 13.0 | 17.0 |
| 155.52 | 23.6 | 38.7 | 15.1 | 36.1 | 12.6 | 20.4 | 17.4 | 12.1 | 16.1 |
| 175 | 25.2 | 37.9 | 12.7 | 35.3 | 10.1 | 19.3 | 16.3 | 11.6 | 15.6 |
| 200 | 27.1 | 36.9 | 9.8 | 34.3 | 7.2 | 18.2 | 15.2 | 11.0 | 15.0 |
| 250 | 30.7 | 35.3 | 4.7 | 32.7 | 2.0 | 16.2 | 13.2 | 10.0 | 14.0 |

信息插座、配线模块、转换接头和交叉连接配线架等连接硬件必须满足或高于ISO/IEC 11801所提出的要求。

B、铜缆

水平布线采用带十字骨架分割的六类非屏蔽双绞线，使用23AWG线规导体，250MHz或以上带宽，支持千兆以太网的应用。

C、光纤

符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准

所选择光缆的传输特性参数：

|  |  | 多模 |  | 单模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称波长 | 50/125μm | 62.5/125μm | 9/125μm |
| 衰减（+20℃） | 850nm | ≤3.5dB / km | ≤3.5dB / km |  |
|  | 1300nm | ≤1.5dB / km | ≤1.5dB / km |  |
|  | 1310nm |  |  | ≤0.4dB / km |
|  | 1550nm |  |  | ≤0.3dB / km |
| 带宽 | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km |  |
|  | 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km |  |
| 数值孔径 |  | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA |  |
| 截止波长λcc |  |  |  | ≤1270 nm |
| 温度周期的衰减 Δ∝(-20℃~+60℃) | 1300nm | ≤0.50dB / km | ≤0.50dB / km |  |
|  | 1550nm |  |  | ≤0.20dB / km |

D、配线架

数据模块配线架

规格：  六类RJ45模块化结构；

性能：  符合ISO11801和TIA/EIA-568-B.2-1标准对连接件的性能要求；

管理：  符合TIA/EIA-606的色彩和标签管理的思想；

E、光纤配线架

采用粉末涂层高级钢板材料， 19英寸宽度，机柜式安装，配光纤耦合器、光纤管理器、色标和固定附件等。

24口模块化结构，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。须提供框架和有关的轨道、托架、色环以及现场组装接线屏所需的所有部件。它应由光缆接头和特制的水平跨接缆构组成。

不少于60mm前端空间用于跳线的管理和保护，便于布置跳线。须提供架空的电缆支承结构以支撑所有进出架的电缆。

信息模块、跳线、光纤连接头和适配器等

采用与线缆的传输特性匹配，采用的光纤连接头及相应的耦合器必须与网络交换机的光模块相匹配。

F、网络机柜

- 基材材料：采用SPCC优质冷轧钢板，19"安装条厚度不低于2.0mm，整体框架厚度不低于1.5mm，所有门厚度不低于1.2mm。

- 方孔条材料：按机柜深度应设置4根或6根安装立柱，立柱厚度为2.0mm以上镀锌材料。

- 框架结构：服务器机柜采用可拆卸或型材焊接框架。

- 框架强度：符合《通信设备安装抗震设计规范》，机柜应按当地地震强度应达到抗震8级设防。提供投标产品第三方权威机构专项的抗震检测报告。

- 承重：服务器机柜：1500Kg；网络机柜：1000Kg；提供投标产品第三方权威机构专项的承重检测报告。

- 落地机柜采用42U标准机柜，前后双开网状机柜门。

- 服务器要求配置服务器专用机柜。

- 前门、后门、侧门要求：前后门可提供单开、双开、玻璃、网孔（高密度六角网孔，通风率可达72%以上）供业主根据不同使用功能选择。

- 按照机房制冷方式，可提供上进风、下进风和前进风形式的机柜。

- 并柜功能：可提供专业组件实现多柜并柜安装。

- 操作功能：机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作。

- 风扇：顶部可安装配有四只风扇的风扇模块，3C认证风扇，噪声小于60分贝，无安装板振动声。

- 每个机柜至少提供一套6位PDU，并按实际使用需求合理增加。

电气性能：电源排插须有3C认证，PDU：模块化设计，可根据业主需求提供不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格。

- 接地功能：机柜应配置M6接地螺柱安装孔，柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

- 机柜具备良好的线缆管理功能，满足上走线、下走线和上下走线需求，具备垂直、水平走线管理功能，可提供柜顶布线走线架。

- 表面平整度在1平方米面积内不超过1mm，表面无皱纹、裂纹、焊斑、毛刺等痕迹。

## 2.4. 推荐品牌

# 3. EPON布线系统

## 3.1. 系统说明

EPON系统由局端设备OLT、用户端设备ONU以及光分配网ODN组成，OLT与ONU之间仅有光纤、光分路器等光无源器件。

商业EPON系统设备间位于地下二层电信及信息设备间（商业），办公EPON系统设备间位于地下一层电信及信息设备室（办公南），公寓EPON系统设备间位于地下二层电信及信息设备室（办公北），设备间内放置光纤主配线架，局端设备以及光分配网。

EPON系统水平布线采用室内2芯/8芯单模光纤，商业部分垂直主干采用室内12芯单模光纤，办公部分垂直主干采用室内24芯单模光纤，公寓部分垂直主干采用室内24芯单模光纤，楼层弱电间内设置光纤配线架，用于管理垂直主干光缆及水平光缆。

## 3.2. 点位设置原则

商业EPON系统设计原则：

①非餐饮商铺、餐饮商铺、消防及安防控制中心： 设计1根2芯单模光纤至弱电箱。

②电影院、美食广场、ATM机房设计1根8芯单模光纤至弱电箱。

办公EPON系统设计原则：主干预留至本层竖井内，水平预留2芯光纤至办公区域弱电箱。

公寓EPON系统设计原则：主干预留至本层竖井内，水平预留2芯光纤至户内弱电箱，其中首层大堂及26层书吧预留弱电箱。

## 3.3. 主要设备技术要求

 OLT：可通过加配普通GE/10GE业务板来扩展上行带宽。ONU提供到住宅用户和企业客户的最后一公里宽带接入。OLT最大支持1：64分光比，系统最大可支持10240个ONU，传输距离可达20km。  。

符合IEEE 802.3ah EPON标准；符合EPON互通标准

支持标准OAM和扩展OAM管理功能；支持上下行加密功能

支持PON口发光功率，接受光功率检测；最大分光比1:64

支持主干光路、全光路保护功能；支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级

支持ONU认证，非法ONU注册事件上报。

本系统以运营商优化意见为准。

## 3.4. 推荐品牌

# 4. 计算机网络及电话系统

## 4.1. 计算机网络系统

本项目商业部分设置1套有线网（办公网），其中有线网包括办公网、POS网、信息发布网、楼层导购网四部分，各网络通过VLAN进行划分；办公网采用三层架构，办公网核心交换机位于1号楼10层信息机房，办公网汇聚交换机位于首层各弱电间，接入交换机放置在楼层弱电间；办公部分及公寓部分分别设置1套网络系统：办公网（含无线网），采用两层架构，核心交换机位于地下一、二层电信及信息设备间（办公南），接入交换机放置在楼层弱电间。

商业部分有线网采用双核心、万兆核心，千兆接入、千兆上联，核心交换机配置双电源模块、双引擎模块，实现设备级及链路级故障保护。

商业部分设备网与办公部分及公寓部分网络采用单机热备方式、万兆核心，千兆接入、千兆上联，核心交换机配置双电源模块、双引擎模块，实现设备级及链路级故障保护。

## 4.2. 电话系统

本项目为商业物业办公和办公物业办公各设置一套电话系统，采用数字程控用户交换机，将电话通信系统的配线纳入综合布线系统。

程控交换机由电信运营商负责提供。

## 4.3. 主要设备技术要求

4.3.1设备网系统主要设备技术要求

A、核心交换机

- 整机业务插槽数≥6个（不含引擎槽），

- 主控引擎、电源支持冗余

- 交换容量≥15Tbps，包转发率≥2850Mpps，单台配置要求：千兆电口≥48个，千兆光口≥44个，万兆光口≥4个，配置适当数量的光模块

- 支持并配置虚拟化，将两台设备通过智能化堆叠，形成一台逻辑上的设备，实现实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合

- 支持防火墙、IPS、无线控制器、负载均衡、应用控制网关等业务通过插卡式进行部署；

- 所配板卡均支持MPLS VPN分布式处理，线速转发，支持MLS TE

- 支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2

B、汇聚交换机（与核心交换机同一品牌）

- 交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps，单台配置要求：千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，配置2个千兆单模光模块配置双电源双风扇

- 支持虚拟化，将两台设备通过智能化堆叠，形成一台逻辑上的设备，实现实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合

- 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、IS－IS、BGP、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、VRRPv3；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道，GRE隧道；

- 支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2

C、接入交换机（与核心交换机同一品牌）

- 接口要求：24个百兆电口+4个千兆光口或者48个百兆电口+4个千兆光口

- 交换容量≥64Gbps，24口包转发率≥11Mpps，48口包转发率≥17Mpps

- 单台配置要求：，配置1个千兆多模光模块

- 支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2

4.3.2商业部分办公网及办公部分办公网系统主要设备技术要求

A、核心交换机

- 设备采用CLOS多家交换架构，能够配置独立的交换网板和主控板

- 整机业务插槽数≥6个（不含引擎槽），

- 主控引擎、交换网板、电源、风扇支持冗余

- 交换容量≥20Tbps，包转发率≥5040Mpps，单台配置要求：千兆电口≥48个，千兆光口≥44个，万兆光口≥4个，配置适当数量的光模块

- 支持并配置虚拟化，将两台设备通过智能化堆叠，形成一台逻辑上的设备，实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合

- 支持一虚多技术，能够将一台设备虚拟成多台设备，承载不同的业务。

- 支持防火墙、IPS、无线控制器、负载均衡、应用控制网关等业务通过插卡式进行部署；

- 所配板卡均支持MPLS VPN分布式处理，线速转发，支持MLS TE

- 支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2

B、接入交换机（与核心交换机同一品牌）

- 接口要求：24个千兆电口+4个万兆光口或者48个千兆电口+4个万兆光口

- 交换容量≥256Gbps，24口包转发率≥96Mpps，48口包转发率≥132Mpps

- 单台配置要求：，配置2个千兆单模光模块

- 支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2

C、防火墙要求

- 配置16GE电口+8GE光口+2万兆光口；支持接口扩展，扩展插槽数量≥2个，

- 吞吐量≥10Gbps；最大并发连接数≥1000万；每秒新建连接数≥15万；IPSec VPN吞吐≥6Gbps；IPSEC VPN隧道数≥8000，SSL  VPN隧道数≥500；

- 支持入侵防御、URL过滤、反垃圾邮件、链路负载均衡等功能。

- 配置双电源

D、上网行为管理

- 性能：最高同时支持2000人的并发

- 端口：16个千兆电口，4个千兆光口

- URL过滤功能：支持自定义主机名、IP地址、关键字等方式设置URL库，能够对不同的URL策略以及时间表设置不同的响应方式

- 行为分析与审计：支持对用户URL访问历史记录的查询审计，包括提供访问的用户名/IP、网站信息、网页信息、URL信息、网页标题、访问时间等，支持SMTP/POP3邮件信息审计，支持对数据库的审计

E、路由器

- 包转发率≥12Mpps，交换容量≥360Gbps

- 配置6个千兆电口，4个复用千兆光口，总共6个业务插槽

- IPSec加密：支持硬件IPSec加密，加密性能≥3.8Gbps，IPsec 隧道数≥6000

- 冗余：支持电源、主控冗余

4.3.4工作站、服务器统一配置要求：

工作站设备不应低于此要求：著名品牌管理机（含正版操作系统软件）

CPU I5-6400 3.3 GHz

显卡 2GB GDDR3

内存8GB DDR3L 1600

硬盘1TB 7200转/分钟

光驱DVD光驱

显示器23英寸1920×1080

服务器设备不应低于此要求：著名品牌服务器（含正版操作系统软件）

CPU E5-2620v4  双颗2620v4 8核2.1G

主机配双电源

内存 16G

硬盘2*1TB 7200转/分钟

机架式服务器。

## 4.4. 推荐品牌

# 5. POS收银布线系统

## 5.1. POS系统

本项目POS系统不单独设置，接入综合布线物业办公网，与办公网共用网络和布线设备，各子系统设置原则见综合布线办公网。

## 5.2 点位设计原则

① 每个小餐饮/商业店铺预留2根六类非屏蔽双绞线至户内弱电箱，每个大餐饮/商业店铺预留4根六类非屏蔽双绞线至户内弱电箱。

② 首层总服务台和楼层服务台设计3个POS点。

③ 小型活动或静态展示区设计2个POS点。

④公寓首层大堂预留1个POS点，接入商业办公网络。

## 5.3 推荐品牌

# 6. 信息发布系统

## 6.1. 系统说明

信息发布系统主要包括三个部分：中心控制系统、终端显示系统和网络平台。商业部分的信息发布点接入商业物业办公网，办公楼及公寓楼信息发布点接入办公设备网。商业部分的系统管理主机及服务器放置在1号楼10层信息机房（位置待定），办公楼及公寓楼的系统管理主机及服务器放置在地下一层消防及安防控制中心（办公南）。商业部分信息发布点每个点位设计2根六类非屏蔽双绞线。

## 6.2.点位设置原则

商业部分信息发布系统点位设置原则：

①电梯厅内设置信息发布显示屏。

②室外LED全彩屏仅预留2芯单模光纤至相近弱电间内。

③电梯轿厢内设置2个信息发布显示屏，两个显示屏共用播放盒，电梯轿厢内显示屏由竖井内敷设2芯单模光纤至电梯轿厢随缆。

④停车场缴费机旁设计1个信息发布显示屏。

⑤顾客休息区预留一个信息发布点。

办公部分及公寓部分信息发布系统点位设置原则：

①电梯厅、电梯轿厢内设置信息发布显示屏，电梯轿厢内显示屏由竖井内敷设2芯单模光纤至电梯轿厢随缆（电梯随缆光纤及轿厢内显示屏由电梯厂家提供）。

②首层电梯厅设置信息发布屏，每个点位配置一块32寸信息发布屏。

③除首层及电梯轿厢内信息发布点位，其他点位均预留管线。

## 6.3. 系统功能

信息发布系统要求采用基于计算机网络运行的智能型系统，在编辑控制主机端能对属下的所有播放机进行传输、播出、控制和管理，实现所有播放机无人值守。系统要求使用专用播出服务器，使整个系统更加稳定安全。系统通过计算机网络实现把控制主机制作的节目素材、节目播出表、字幕和同步时间等发送到分布各处的播放机，并把终端信息返回编辑控制主机，从而实现多媒体信息的集中显示和控制。多媒体信息发布系统要求具备以下功能：

(1) 多级用户身份和密码管理功能

系统有三种用户身份，分别是管理员、审核员、操作员；管理员权限最高，可以添加用户分配权限；审核员可以对操作员所制作的内容进行审核，通过之后才能发送出去。

(2) 分区、分组管理功能

播放机可以分区域、分组进行管理，管理员可以将信息按点对点，点对组，点对区、或群发方式发布出去，发送非常方便快捷。高一级别的用户可以覆盖低级别用户发布的内容。

(3) 显示屏任意分区功能

显示终端根据功能任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示不同的内容如视频、图片、FLASH、文字等，可通过鼠标对视频、图片、字幕等位置、窗口大小任意的缩放和拖拉。

(4) 模版预制或自编功能

系统提供多个预制播放模版供用户选择，管理员只需要添加内容。用户也可以自己编辑设计模板，提供免费的协助设计服务，也可根据用户需要提供免费的简单二次开发服务。

(5) 实时动态信息发布功能

系统可直接获取网站上的实时内容；支持用户提供实时信息数据源的对接功能。

(6) 终端控制和监看功能

系统应可对所有显示终端有效控制管理，包括播放机及显示设备的远程开关机、定时开关机，显示屏播放画面作静态与动态实时监看。

(7) 播表群发和单发功能

向指定的播放机或播放群组发送播表内容，并可以对每一个播放机或播放群组设置默认开机自动播出，或定时开关机。

(8) 竖屏显示功能

系统可以实现显示终端的竖屏播放，编辑窗口与显示屏一致，效果可预览。

(9) 信息紧急插播功能

中心管理员可以即时编辑紧急信息，并立即发布至指定的终端显示屏。立即播放的信息可以中断正在播放的信息内容，播完后恢复播放原来内容。系统可以提供接口，由其它系统触发，播放预先制作好的节目，如发布紧急灾难信息、紧急疏散信息。

(10)日志管理功能

查看标题、播放开始日期与时间、播放结束日期与时间、重复播放次数，播放记录。显示传送方向、播放器IP、传送开始时间和完成时间及传送状态。

(11)断点传输功能

系统支持断点传输；可以根据用户实际网络带宽，调整传输速度，可设置在用户下班时或网络空闲时发送播表。

(12)图文编辑叠加功能

播表编辑能实现音视频、图片、FLASH、字幕等信息组合叠加功能。

(13)播表优先级功能

日播表、定时播表、紧急插播（普通、定时）、周播表（普通、定时）等优先级功能。

(14)支持多种媒体功能

至少支持多种媒体以上，包括视频、音频、图片、FLASH、字幕、新闻、RSS、直播、电视、网页等

## 6.4. 主要设备技术要求

A、媒体播放器

支持多种信息显示方式，可自定义模版，实现全屏或分屏显示，实现视频、图片文字等信息混排；

支持1080P影片、Flash动画、HTML5网页、天气、时间、其他实时信息；

支持HDMI、VGA接口，可联网可单机运行；

支持视频直播、组播、实现实时节目播放；

支持远传发布；

接口：

1 x DC 12V 端口

2 x HDMI 接口

1 x VGA 端口

2 x RJ-45 端口

2 x USB 2.0 端口

1 x 音频输出接口输出接口：

视频编码：

编码格式：符合MPEG-4 标准

图像分辨率：PAL（720×576）、NTSC（720×480）

音频编码：

编码格式：符合AAC， MPEG-1 Layer II，MP3 标准

编码速率：32k 到320k 可变。

B、32寸液晶显示器

屏幕尺寸：32英寸

屏幕分辨率：高清（1366x768）

屏幕比例：16:9

背光源：LED

背光方式：直下式

刷屏率：60HZ

扫描方式：逐行扫描

支持格式（高清）：720p

扬声器数量：2个

输出功率：2 x 6W

端口参数：USB2.0接口*2   HDMI1.4接口*2

## 6.5. 推荐品牌

# 7. 有线电视系统

## 7.1. 系统说明

有线电视系统的前端信号源由本地有线电视光缆引入，商业部分前端机房位于地下二层电信 及信息设备间（商业），办公部分及公寓部分前端机房位于地下一层电信及信息设备间（办公南）。均采 用860 MHz分支分配系统传输，设计为双向传输系统。兼容目前模拟信号的传输。分配系统无源设备带宽按1000MHz 设计，有源设备带宽按860MHz 设计，具备高清数字信号的接收与传输能力。

信号传输网络主要由干线光缆、光分路器、分支分配器、光端机、用户终端、同轴电缆等组成。系统电缆选用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。

投标单位须持有本地有线电视施工许可证，所选设备需经过当地有线电视台、中国国际电视总公司认证认可。

## 7.2.点位设置原则

商业部分有线电视系统点位设置原则：

① 在餐饮店铺引SYWV-75-5(4P)至弱电智能箱内，电视插座后期用户自行设置。

② 顾客休息区,首层总服务台，VIP中心各设置一个电视点。

办公部分有线电视系统点位设置原则：

① 在竖井内预留分支分配器，按每个办公1个电视点考虑。

公寓部分有线电视系统点位设置原则：

① 在户内引SYWV-75-5(4P)至弱电智能箱并延伸至户内有线电视点位，按每一户1个电视点考虑，户内点位位置需待精装修图纸确定。

② 首层大堂预留一个电视点。

## 7.3.系统功能

用户出线口暗装，底边距地0.3 安装。

竖井内电视分配器分支器箱底边距地1.5m 明装。竖井以外的分支器设200x200x100

盒安装在吊顶上50mm，此处吊顶应预留检修口。无吊顶处距顶板300mm。

(1)本系统接入数字电视信号，传输部分采用860MHz 双向传输方式及光发射机、光接收机（光端机）、分配-分支结构。系统输出口频道间载波电平差：任意频道间≤10dB，相邻频道间≤3dB，系统输出口的电视信号输出电平要求56±4dBμV，图像清晰度在四级以上。

(2)分配网的干线选用6芯单模光纤，穿弱电间内的垂直金属线槽明敷，主干分支电缆选用同轴电缆SYWV-75-7（4P），入户电缆选用同轴电缆SYWV-75-5(4P)，从户内弱电箱至有线电视插座选用同轴电缆SYWV-75-5（4P）。

(3) 有线电视系统，下行模拟电视频道数大于59 个。

有线电视系统需根据当地有线电视运营商要求进行深化设计。

## 7.3. 主要设备技术要求

A、线路放大器

1.5～862MHz 双向平台

双向滤波器为插件式设计，可提供多种分割频率

有单路输出,双路分配或分支三种输出方式可选

支持双向工作,正、反向输出电平连续可调

60V(35V～90V)或220V(100V～265V)交流工作电压

B、分支分配器

双向传输5-1000MHz 带宽

备有公英制接头

适用于宽带接入网

C、电视插座

1000MHz带宽

2000V 交流高压双隔离

国标明暗装通用。

## 7.4. 推荐品牌

# 8. 视频监控系统

## 8.1. 系统说明

本项目商业部分设置一套数字视频监控系统、办公部分和公寓部分共用设置一套数字视频监控系统，可与防盗报警系统及门禁系统联动，商业部分机房设置在消防及安防控制中心（商业）、办公和公寓部分机房设置在消防及安防控制中心（办公南），消防及安防控制中心（办公北）设置为办公部分托管机房（负责公寓楼安防设备的管理）。商户内部监控系统由小业主自行设置。

系统设备主要包括：各类型IP摄像机、电梯专用摄像机、视频编码器、视频解码器、磁盘阵列、集成管理平台，电视墙等。

本系统基于一套独立的安防专用网络，采用二级网络结构。系统网络采用单机双核心冗余，万兆核心、百兆接入、千兆上联，每台核心交换机配置双电源模块、双引擎模块，实现链路级故障保护。布线遵循综合布线要求 。

## 8.2. 点位设置原则

商场部分：

- 商场各类出入口、门厅、通往室外的楼梯前室、收卸货处；

- 各类重要机房：消防安防控制室、电话网络机房、生活给水泵房、变配电室；

- 客用电梯：电梯厅、扶梯口、电梯轿厢；

- 消防楼梯电梯：电梯厅，首层疏散楼梯间、电梯轿厢；

- 公共走道：商业区公共走道、办公区走道、办公区大堂、通向屋顶的门；

办公公寓及部分：

- 首层大堂、各层电梯厅、主要通道，设备层主要通道位置，客梯及消防电梯等位置。

## 8.3. 系统功能

末端摄像机采用200万高清数字摄像机，电梯采用电梯专用摄像机。

所采用摄像机必须根据监控区域选配广角或长焦镜头，选用摄像机必须具备较低照度下获得清晰图像的能力，对于光线对比强烈的区域必须采用宽动态摄像机。所有室外摄像机及室外线路必须采取防雷措施。

监视器必须选用液晶监视器，具有较高的刷新频率以及较长的使用寿命。

显示部分：商业设置24块55寸液晶监视屏（电视墙上方设置2块25CM*420CM LED显示走字屏）；办公部分和公寓部分设置12块55寸液晶监视屏（电视墙上方设置1块25CM*420CM LED显示走字屏）；

闭路监视管理工作站采用具有高速处理能力的计算机，在Windows平台上运行控制软件管理整个闭路监控系统。闭路监视管理工作站用电子地图方式显示所有的摄像机，还可以在屏幕上用鼠标远程控制带云台的摄像机，并记录、打印报警信息。闭路电视监控系统应具有联机诊断功能，画面显示应能任意编程，自动或手动切换。在画面上应有摄像机的编号、摄像机的部位中文说明和日期时间、时刻等。并有开放的通信接口或完整的通讯协议，能与紧急报警系统、电子巡更系统联动，报警时，相应防区的闭路电视监控系统摄像机、监视器等设备自动调整，对现场进行及时监视并实时录像。

图像传输及记录采用H.265图像压缩格式。录像存储时间满足实时录制30天。存储容量应预留10%；录像回放质量要求达到720P。并可以随时调出记录内任何时间的录像进行察看。

视频存储采用专用硬盘。

以下为系统性能、功能、基本要求等：

(1) 使用环境条件：

a) 环境温度：-40℃～+60℃（室外机）；-10℃～+50℃（室内机）

b) 相对湿度：0-90%RH（无冷凝）

(1) 外观及结构要求

a) 外观及结构

① 非金属外壳表面无裂纹、褪色及永久性污渍，亦无明显变形和划痕；

② 按键、开关等控制机构操作应灵活可靠，零部件应坚固无松动。

b) 标识

设备应有的清晰的各种标志。包括型号、序列号、商标等，如无法在设备上标志上述内容，在说明书中给出。

c) 室外设备要求

室外摄像机需做防雷处理，且需不低于IP65 防护等级。

d) 系统主控设备要求

设备外壳应能随对每个能正常接触到的表面施加0.5J 的碰撞，碰撞中应无状态变化和误动作，功能正常。

(2) 系统组网基本要求

a) 独立运行项目

视频监控系统可独立管理，并实现远程图像查看。

b) 多中心联网项目

系统可通过数字平台(TCP/IP)实现大型系统联网；

(3) 基本功能要求

a) 前端摄像机

① 图像的摄取设备，分室内，室外二种；

② 枪机需配置自动光圈手动变焦镜头、护罩和支架；

③ 室外摄像机需做防水和防雷处理，护罩防护等级须不低于IP65；

④ 供电采用集中供电，或者就地取电方式；

⑤ 摄像机供电建议选择DC12V 或AC24V。

b) 传输

①网络数字摄像机信号由专用视频网络布线系统传输。

c) 控制

采用TCP/IP 数字平台为主的中心设备。

d) 显示

采用液晶监视器组成的拼接屏。

e) 系统功能

① 通过操作键盘可实现任意一台摄像机的图像在任意监视器上显示，可对一体化球机进行PTZ 操作；

② 视频切换方式可选手动切换、自动循环切换及事件驱动切换；

③ 摄像机的选择、监视器的选择、辅助输出设备状态的控制、前端云台控制、系统显示字符、时钟的显示等；

④ 系统需具备屏幕菜单操作、通用巡视、成组切换、事件定时器、自动报警调用等功能；

⑤ 可采用单画面、四画面、九画面、十二画面、十六画面等多种显示方式，亦可满屏显示；

⑥ 在监控室或总监控中心可对系统中任一摄像机的视频图像进行显示、存储、检索、回放；可以实现手动录像、定时录像、报警触发录像、画面异动检测录像；能够将任意一幅回放图像存放成JPEG 或BMP 格式的图像，供数据交换使用；

⑦ 系统可设置操作员权限以保证系统安全；

⑧ 系统中心有管理主机，实现对系统的总体管理和控制；并有管理日志以备查询；

(4) 联动控制

系统应提供软件或硬件接口给入侵报警、出入口控制系统和停车场管理等系统，并可完成如下联动功能：

a) 入侵报警系统报警时，视频安防监控系统联动附近摄像机摄像，将摄像机画面显示在监视器上并录像。

b) 重点部位（关键区域的出入口）监视，有人出入时，自动显示监视画面，提示值班人员注意。

c) 出入口控制系统报警时，视频安防监控系统联动附近摄像机摄像，将摄像机画面显示在监视器上并录像。

d) 停车场出入口道闸遭到破坏时，自动向停车场管理系统工作站发出警报信息，并附近联动摄像机画面显示、录像。停车场出入口道闸遭到破坏或手动开启时，联动摄像机画面显示、录像。

## 8.4. 主要设备技术要求

A、高清半球摄像机

| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 宽动态范围 | 120dB |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 镜头 | 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm、6mm、8mm可选) |
| 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
| 调整角度 | 支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70° -W机型：支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° |
| 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者浏览器可调 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 功耗 | 3.5W MAX (-W机型：4.5WMAX) |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af) |

B、高清枪式摄像机

| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 宽动态范围 | 120dB |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 镜头 | 4mm, 水平视场角81.5°(6mm、8mm、12mm、16mm可选) |
| 最小照度 | 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 调整角度 |  |
| 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 功耗 | I3：5.5W MAX； I5：7W MAX； I8：10W MAX； |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af) |

C、电梯轿厢摄像机

| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 宽动态范围 | 120dB |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 镜头 | 2.8mm |
| 最小照度 | 0.001Lux |

D、高清室内/室外球形摄像机

| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 最低照度 | 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON) |
| 分辨率及帧率 | 主码流 50Hz: 25fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| 红外照射距离 | 180米 |
| 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 3D数字降噪 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 区域曝光/聚焦 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1-1/30,000s |
| 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 焦距 | 4.5-135mm, 30倍光学 |
| 变倍速度 | 大约3秒(光学, 广角-望远) |
| 水平视角 | 58.9-2.11度(广角-望远) |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
| 光圈数 | F1.6-F4.4 |
| 水平及垂直范围 | 水平360°；垂直-5°-90°(自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设；水平预置点速度：540°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设；垂直预置点速度：400°/s |
| 3D定位 | 支持 |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 300个 |
| 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |
| 花样扫描 | 4条，每条路径记录时间大于10分钟 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
| 方位角信息显示 | 开 / 关 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 电源接口 | AC24V；DC12V |
| 网络接口 | 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据； 支持PoE供电 |
| 功耗 | 室外：40W max（其中加热20Wmax）；室内：25W max |
| 工作温度和湿度 | -40℃-70℃(室外)/ -10℃-55℃(室内)；湿度小于90% |
| 防护等级 | IP67(室外);TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |

E、46寸液晶拼接屏

| 尺寸 |  | 46寸 |
| --- | --- | --- |
| 拼接缝隙 |  | 上下拼接缝≤20.0mm 左右拼接缝≤20.0mm |
| 屏幕比例 |  | 16:9 |
| 分辨率 |  | 1920X1080 8Bit |
| 拼接组合方式 |  | 任意行×任意列 |
| 液晶面板 | 标准颜色 | 16.7M |
|  | 类型 | DID FHD_LCD |
|  | 亮度 | 700cd/m2 |
|  | 对比度 | 3000:01:00 |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 可视角度 | 178° |
| PC 信号 RGB 输入 | 行频 | 48-75Hz |
|  | 场频 | 60Hz |
| 视频 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
|  | CVBS 输入/输出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 |
|  | S-video 输入 Y: | 1Vp-p ,75Ω;C: 0.3Vp-p ,75Ω |
|  | YUV 信号格式 | 1920×1080P 向下兼容 |
| HDMI 支持模式 |  | 1920×1080P 向下兼容 |
| 通讯接口 |  | RJ485 环路输入\输出 |
| 电源 |  | AC110～240V,50/60Hz |
| 最大功耗 |  | 220W |
| 工作环境 | 温度 | 0℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 10％～90％ |
| 散热系统 |  | 风扇散热系统 |

F、拼接屏控制器

数量根据单块进行64 画面分隔可显示全部摄像机图像考虑。

要求实现任意画面组合拼接，无限路数组合拼接，可对各单元进行任意切换组合，可提供8 种拼接组合模式。

要求具有多种信号输入格式，即HDMI/视频信号格式。

强大的图像处理及扩展功能，可满足客户的任意拼接组合扩展。

要求能够任意画面组合拼接功能，具有多种任意画面组合拼接模式，单屏显示、多屏、整屏显示，及对各单元进行任意切换组合（软件提供8 种拼接组合模式）。

要求满足的信号输入格式，具有多种信号输入格式，即VIDEO/VGA/HDMI格式。

具有强大的图像处理及扩展功能，处理器采用专业的图像处理切换模块，基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系，不依赖系统总线，采用并行高速图形处理技术，实现了多路信号的统一处理，处理效率高，扩展性好的特点。

要求采用基于LVDS 差分传送技术，增强抗干扰能力，采用并行高速总线连接技术，上位控制端发出命令后，系统能快速切换信号到命令指定的通道，实现快速响应，采用基于LVDS 差分传送技术，提高系统抗干扰能力，外部干扰对信号的影响降到了最低，并且，抗干扰能力随频率提高而提升。

要求具有最新高速数字阵列矩阵通道切换技术，输入信号小于64 路时，用户不需要再另外增加矩阵，便可以实现通道之间的任意切换及显示。

具有断电前状态记忆功能，通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，重启系统后，能自动记忆设备关机前的工作模式状态。

G、控制键盘

键盘采用人体工学设计，液晶屏， 3 维立体摇杆控制，功能强大，操作快捷简单

支持控制模拟/数字矩阵、实现矩阵的主要操作功能

支持直接通过RS485 或网络协议控制前端云台设备。

持自定义输入输出组，方便快捷的切换输出控制，支持多通道轮循切换控制。

支持通过键盘进行云台预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用

支持报警联动监视器布防/撤防

支持用户密码登陆和锁定功能

H、磁盘阵列

支持CIFS、NFS、ISCSI等协议；

多样的RAID支持（RAID 0、1、5、6），满足多种应用；

模块化冗余设计，提高存储系统的可靠性、可用性和易维护性；

支持CHAP认证；

只读/可读写的数据访问方式，满足不同应用系统的访问要求；

在数据的冗余技术方面。

使用虚拟卷技术，使存储扩展对用户透明。

提供Web管理方式。

I、软件管理平台

软件管理平台是闭路电视监控系统的核心部件，监控中心配置软件管理平台，要求

配置的视频综合满足所有摄像机图像信号的输入信号进进行编码，视频综合平台必须满

足如下要求：

系统共配置一台软件管理平台，视频输出根据监控摄像机类型为1080P、720P格式的视频图像。软件管理平台通过输出图像至电视墙上的液晶监视器。

平台解决方案真正实现了视音频编码、矩阵切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP 前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，系统更将达到电信级的稳定性和可靠性。支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、平台支持大屏拼接功能、VGA 信号接入管理、设备维护于一体的视频处理平台。

平台技术要求：

高清标清网络矩阵功能：IP 视频流经视频综合平台解码后输出显示，支持BNC、DVI、HDMI 显示接口，视频输出分辨率最高支持1080I（1920*1080I）；

大容量视频编码功能：强大的视频编解码能力，每一块视音频输入板可以支持32 路4CIF（704*576）/16 路HD720P(1280*720P)/8 路HD1080P（1920*1080P）图像编码；

视频解码功能:每一块视音频输出板可以同时支持32 路4CIF（704*576）/16 路HD720P(1280*720P)/8 路HD1080I（1920*1080I）图像解码输出,或者32 路4CIF原始图像数据流直接输出。

平台级联功能：支持视频综合平台之间级联，扩充了视频综合平台的视频处理和组网能力，实现多级视频监控系统的大集成。

报警控制功能：支持网络扩展信号量报警输入输出控制。

支持网络存储：支持NAS、IP SAN、NVR 网络集中存储。

电视墙控制功能：支持管理软件远程实现模拟、数字视频的切换上墙，支持键盘控制。

远程配置与管理功能：支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。

用户权限分配功能：完备的用户权限管理，权限可细化到通道。

日志功能：完备的操作、报警、异常及信息日志记录，可远程获取日志信息。

网络功能：支持TCP/IP 协议簇，支持TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NAT 等协议。

## 8.5. 推荐品牌

# 9. 防盗报警系统

## 9.1. 系统说明

本项目商业部分、办公系统各设置一套防盗报警系统，并可与视频监控系统及门禁系统联动。

系统采用总线式结构，通过双鉴探测器、报警按钮、玻璃破碎探测器、脚挑开关等设备构成报警前端网络，防盗系统以透过各报警点，经数据采集器及系统网络，将信号传至报警主机处理。

系统软件结合保安监控主系统，以动态图像显示各报警点位置及各层平面图，于接收警报后，迅速显示所在位置，并立即打印报告及数据库存档。为达至保安自动化，本系统交接闭路电视监控系统及提供联动功能。

## 9.2. 报警点设置

商业部分：

玻璃破碎探测器：所有1F的临界商铺均设置玻璃破碎探测器。

双鉴探测器：B1F、1F及3F所有出主入口设置双鉴探测器。

手动报警按钮：在残疾人卫生间及母婴室设置手动报警按钮，并在卫生间及母婴室门口设置光报警提示灯，便于保安人员及周围路过人员及时救助发生危险的人员。

跳脚报警开关：1层总服务台设置跳脚报警开关。

报警管理中心位于消防及安防控制中心（商业）

办公部分：

手动报警按钮及声光报警器：在首层大堂设置手动报警按钮，在11层咨询台及无障碍卫生间设置手动报警按钮及声光报警器（本层设备已安装完毕）与首层报警设备一同接入报警管理中心，报警管理中心位于消防及安防控制中心（办公南）。

## 9.3. 主要设备技术要求

A、I/O扩展模块

与控制器的通讯采用总线制方式，与控制器协议一致，速率≥38.4kbps；监控防区数量各达8/16个；每个控制器可连接的扩展设备数量不少于4 个；扩展设备机箱的前端，后端都应有防破坏保护装置，保证箱门非法开启或将机箱摘离墙体会产生报警信息。

B、紧急报警按钮

输出干接点信号，常开/常闭可选；带有明显的报警标志，防误触发措施，被触发后应自锁，钥匙复位。

C、红外微波双鉴探测器

应具有温度补偿、微波抗干扰、防拆报警功能；探测范围不少于11×11米；K波段微波频率；输出信号为干接点，常开/常闭可选；双处理器，对输入的红外和微波信号进行分析处理。·

D、报警系统主机

具备中央处理器和存储器，能够存储控制程序和运行日志信息，能够独立的维持前端设备正常工作。可扩展到最多256 防区，可以使用无线或总线扩展；

E、编程键盘

两行32 个可变字符显示，可为每一个防区编制描述符；

F、系统软件

  须提供接口及接口程序，与CCTV 系统联动。

## 9.4. 推荐品牌

# 10. 无线对讲系统

## 10.1. 系统说明

本项目商业部分、办公部分（含公寓部分）各设置1套数字无线对讲系统，商业主机安装于地下一层消防及安防控制中心（商业），办公主机安装于地下一层消防及安防控制中心（办公南），商业配置3台数字中继台，办公配置2台数字中继台，且商业与办公无线对讲对讲系统有一个信道可以互通。

所有采用设备必须获得郑州市无线电管理委员会的入网许可，并且智能化承包单位必须承担起向郑州市无线电管理委员会申请使用频率的工作，达到国家无线管理的辐射指标管理要求。

本系统采用数字基站+光纤直放站的方式进行分区覆盖。具体设备、天线放置点由智能化承包单位根据建筑结构特点进行深化，要实现整个工程范围区域内全部无线对讲信号全覆盖无死角。

系统由中继台、对讲机、天线和线缆等组成。

无线对讲手持机暂定商业为80部，办公及公寓为30部。

## 10.2. 主要设备技术要求

A、中继台

为便于安装，中转台高度不高于2U（19 英寸标准机架式）；

中转台前面板必须具备丰富的LED 指示，用户识别两个时隙上的发射/接收状态、模拟/数字模式以及中转/基地台工作模式等；

具有 10/100M 网络RJ45 连接口；

中转模式或基地台模式双工作模式，选择基地台模式时，中继台可作为普通终端

进行操作；

中转台技术参数要求如下：

频率范围：400-470MHz

信道数：16

输出功率：5-50W（连续可调）

工作温度范围：-30℃ ~ +60℃

B、对讲机

对讲机技术参数要求如下：

频率范围：UHF1：400-470MHz

信道数：1024

组数：64（每组最多16 个信道）

工作温度范围：-30℃ ~ +60℃

符合标准：MIL-STD-810 C/D/E/F

防水防尘：IP57 标准

## 10.3. 推荐品牌

# 11. 访客管理系统

## 11.1. 系统说明

访客管理系统通过人防与技防相结合，实现“数字化登记、网络化办公、安全化管理”，大幅提升接待访客的工作效率、服务质量和单位形象。它充分运用大型数据库概念，利用现代信息技术，力求最大程度上满足企事业访客登记管理的需求。访客管理系统借助计算机对出入人员进行规范化登记和系统化管理，只需要在软件的操作界面上进行简单操作就能完成访客登记或查询，速度快而且准确度高。与此同时，访客管理系统的警务终端与省公安网对接，识别数据库里的高危人员，及时发出警报提醒，对不法分子作出充分防范。

本项目办公部分大堂设置1套访客管理系统，管理主机及查询机位于一层办公大堂，预留110专线接口。

本系统接入办公安防设备网。

系统由管理主机、查询机等组成。

## 11.2功能要求

证件拍照OCR识别：通过先进的OCR证件扫描仪，直接读取一代身份证、二代身份证、驾照、护照、军官证、港澳台通行证等有效证件的相关信息，无需来访人进行手写，有效地保证登记信息的正确性；

二代身份证阅读功能　可以通过产品内置的身份证阅读器验证、读取二代证的信息，直接把身份证中的相关信息读入系统内；（该模块由公安部统一发放，假证信息无法提取）

访客卡门禁关联功能：可以对访客发放的访客卡进行登记和注销，发放门禁通行权限，访客持卡通过授权的门禁通道自动为访客开门，门禁监控电脑上实时显示访客证件上的照片，未授权的区域访客到达时不开门，所有进出记录日后均可查询；

登记抓拍功能：能够在登记过程中通过摄像头对访客进行抓拍，并将抓拍照片进行保存，便于突发事件发生后门卫工作人员快速辨认访客；

自动电话拨号功能：系统可将门卫的电话直接接入单位电话网，可在触摸屏自动查找、接通被访人座机，既省去了查分机的时间，又保证了被访人的准确性；

强屏通知功能：访客登记后，系统立即发送访客详细信息到被访者电脑，被访者可根据情况确认是否接待来访者；

微信预约功能：在微信平台填写访客信息并提交访客申请，预约成功后会生成二维码，到访时扫描二维码即可进入，不需再次登记身份信息。同时还对接门禁系统，凭借二维码即可开启门禁道闸，大大便利访客访问。访客注册获得的微信ID可重复使用，当访客向其他公司的员工提出访问申请时系统会根据之前的记录自动生成身份信息，不需再次填写，大大方便了预约流程。提供接口对接微信，可实现将微信预约对接门禁道闸版访客系统整体移植到指定公众号，方便快速地让单位实现微信访客预约功能。

二维码访客单打印功能：访客在前台扫码登记后可获得访客单，凭借访客单上的二维码即可通过道闸门禁通道，方便快捷。访客单格式可根据自身应用需求进行定制；

用户管理：可设定各种用户权限，用户登录系统后根据自己的权限进行相应的操作和浏览符合权限的内容。

操作历史记录：查看用户的操作历史记录；可根据时间段进行数据统计；根据用户自定义规则，制定报表。

## 11.3. 主要设备技术要求

A、访客机

功能

查询机具备读取身份证信息功能。

证件扫描和识别，自动录入访客信息。

发放门禁卡功能，访客可通过临时卡进门禁闸机。

对接道闸门禁系统，实现二维码开闸功能。

黑名单管理，任何可疑人员第一时间阻止其进入大楼；

具备微信预约功能。提前预约访客，节约了登记时间，增强了对来访者身份管理。

自动电话拔号、客户端提示功能，省去查分机的时间。

实时拍照功能，保存访客的实时信息。

查询和统计功能，为管理人员了解进出记录提供了依据。

设置门的详细信息，包括权限、胁迫码、超级密码等设置。

设置时段信息、常开常闭、节假日等。

数据的备份和还原。

WEB查询功能，领导足不出户即可查询所有访客进出记录；

技术参数：

二合一读卡模块：身份证、IC卡；读卡距离：0-5cm ；

读取速度：身份证读取速度<=1秒，读卡时间<1.5秒。

扫描模块：识别采集速度：小于4秒

图象传感器：600dpi彩色CIS模组；色彩深度：24位/彩色

工控主机：CPU四核，主频2GHz，内存4G，硬盘500G，内置拨号modem。

二维码扫描：扫描方式：CMOS；读取方向：360度

内置摄像头，CMOS传感器；不低于像素130万。

内置热敏打印机，打印宽度80mm。

液晶显示屏	触摸显示屏：不小于15寸可转动（可90度调整视角）电容屏；分辨率：不低于1024*768@60HZ。

客显屏：不小于10寸；分辨率：不低于800*600@60HZ。

带通道闸机联动功能。

接口类型	USB2.0接口不少于4个； COM口2个  TCP/IP接口1个；电源接口1个。

使用环境：温度：-20℃—45℃

相对湿度 <80%

贮藏环境：温度：-40℃—85℃

相对湿度 <90%

使用电源：AC220V±10%　50HZ；

连续工作时间：可连续工作

输入电压： AC220V

输入功率： <200W

## 11.3. 推荐品牌

# 12. 门禁管理系统

## 12.1. 系统说明

在本项目商业部分、办公部分及公寓部分各设置一套门禁系统，商业控制主机设置于地下一层的消防及安防控制中心（商业）；办公控制主机设置于地下一层的消防及安防控制中心（办公南），公寓控制主机设置于地下一层的消防及安防控制中心（办公南），与办公楼共用一套管理设备。

每个门禁点主要由控制器、读卡器、电锁、出门按钮及电源组成。

系统采用TCP/IP通讯方式，采用IC卡，联网门禁可以对门的开关状态进行远程管理、记录及设置；

## 12.2. 设置原则

重要机电机房：设备站房、配电室、换热站、制冷站、细水雾设备间、气体灭火室、生活水泵房、消防水泵房、电梯机房等；

主要弱电机房；消防安防控制室、网络电话机房等；

后勤通道与前场的通道；办公与商业的通道；公寓与商业通道。

安全控制与报警逃生门锁系统功能、配置及安装、测试必须按《安全控制与报警逃生

办公楼首层高低电梯厅设置速通门，高低电梯厅分别设置双向三通道速通门，与门禁系统、访客管理系统联动。

## 12.3. 系统功能

门禁管理系统：

记录、修改、查询所有持卡人的资料；

可随时修改持卡人通行权限；

监视、记录所有出入情况及出入时间；

监视门磁开关状态，具有报警功能；

对所有资料可根据甲方的要求按某一门、某人、某时等进行排序、列表。

对非法侵入或破坏行为进行报警并记录；

系统允许每个门可单独提供所有操作功能，系统信息通信采用标准接口及协议；

门禁系统通过集成实现与闭路监控系统联动；

消防控制室可对门禁卡进行授权，并可记录门禁卡在读卡器刷卡记录，由此发生事故可调用详细资料来追忆。

电子门锁的选型、安装需注意与装修部门配合，执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区外的部分，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度应不低于镀锌钢管。

门禁控制器应具备脱机正常工作，并当供电不正常、掉电时，系统的密钥(钥匙)信息及各记录信息不得丢失。

按规范要求，设于疏散通道的出入口门禁，应为安全控制与报警逃生门锁系统（俗称消防通道锁），并与火灾自动报警系统联动，在紧急情况下应自动释放出入口门禁。

平时读卡开门，紧急时推闩开门，室外读卡或打碎破玻按钮进入 （出入口控制系统监视破玻按钮状态，非火灾状态时，动作报警）。

安全控制与报警逃生门锁系统功能、配置及安装、测试必须按《安全控制与报警逃生。

门禁系统与考勤系统、可视对讲系统、停车场管理系统构成一卡通。

门锁系统设计、施工及验收规程》DBJ15-55-2007 实施，确保消防顺利验收。

速通门：

产品应具有通行状态提示、断电处理、火警联动、紧急疏散等功能

卡回收装置：卡回收装置外设，并可以与访客系统联动。

二维码/条形码扫描读卡：设置二维码扫描读卡器，并可以与访客系统联动

与门禁控制器的兼容性：提供自由电路接点及标准通讯接口，全面兼容各类门禁系统。

控制单元：须使用可编程的PLC，可以满足甲方对程序的多样化需求，终身免费升级。

产品应配备控制面板，遇到紧急情况时，可一键开门，紧急疏散人员。

双向无序通行：双向人员均读卡授权后，可以按授权顺序依次通过，也可以不按照授权顺序任意通过，以提高通行效率。

## 12.3. 主要设备技术要求

A、IC卡：IC卡按照公寓楼每户3张预留；IC 卡应包含喷涂LOGO 的费用。

 B、门禁控制器：

控制器采用485 总线或以太网，每条总线可带多个控制器，系统可满足项目后期扩展的容量要求。

控制器可脱机工作，如发生某个控制器故障时不会影响其它控制器工作；脱机状态仍可实现管理控制、读卡和自动保存数据功能，系统通讯正常后，可自动上传数据到门禁系统数据库服务器；每台控制器可脱机存储多条进出事件或报警事件记录。

每台控制器可支持多个用户/持卡人，并可通过增加RAM 存储器的方式实现容量扩展，可扩展至更多持卡人。

读 卡 器 端 口 采 用 RJ45 端口， 支持Wiegand 26Bit Wiegand 34BitWiegand40Bit、指纹识别技术等格式的读卡器，兼容性强，对后期工程的设备的选型不会起到限制作用。

采用可靠的防雷安全模块，可抗击上万伏冲击雷电，一般的强电冲击可自动恢复。

具有多种系统板状态监测和自检功能：外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位等，一旦出现上述情况之一，立即产生报警信号。

控制器上具备标准输入、输出端口，方便实现与消防报警、防盗报警、闭路监控等弱电系统的联动功能。

控制器自带安装铁箱，内置开关电源，输出为12V 直流输出，可直接驱动电锁。

为方便使用，控制器有单门、双门、四门可供选择。

C、IC读卡器：

读写距离5-10cm。

提供 Wiegand26Bit,Wiegand34Bit 输出格式，可与其它厂商控制器连接使用。

采用 12V 直流供电，从控制器直接取电，不需要单独供电。

安全性：相互认证并加密。

完善的防冲突机制。

D、二维码扫描器：

识读模式：感应识读；

识读精度；10mil；

识读方式：摄像式（752*480CMOS）；

接口：RS-232（9.6～115.2Kpbs）；

读码窗口：38.3mm*60.4mm；

最大功耗：1.75W；

结果反馈：蜂鸣器；

E、速通门：

通道宽：600～1150mm；

结构:框架结构/不锈钢外壳

开闸时间：0.2秒（可调）

闸机读卡器：身份证/二维码/IC卡

闸机通过检测达300万次以上无故障

闸机组成：机芯，箱体，闸机驱动板，电源

通行模式：单/双向可选

通行速度：45人/分（正常）60人/分钟（快速）

## 12.4. 推荐品牌

# 13.可视对讲系统

## 13.1. 系统说明

公寓部分设置一套可视对讲管理系统，可视对讲管理主机设置于公寓楼首层，服务器位于地下一层的消防及安防控制中心（办公南），并接入到设备网。

可视对讲系统主要由可视对讲分机、报警按钮、管理中心主机、管理主机及电源组成，

系统采用TCP/IP通讯方式，联网可视对讲系统可以对来访人员进行远程管理及设置；

## 13.2. 设置原则

首层大堂设置管理中心主机，实现访客与业主的通话，并由物业服务人员进行身份确定后，对访客放行。

公寓每户设置可视对讲分机、报警按钮。

## 13.3. 功能要求

可视对讲主要用于住户对访客身份的识别，以控制公寓外来人员的进入，达到提高公寓安全的目的。同时在可视对讲系统的基础上将此系统建设成集对讲、报警、信息发布、出入控制、室内呼梯（分机预留接口）为一体的多功能系统。

对讲功能：消控机房的管理主机可以对任一住户进行呼叫；大堂的对讲管理中心主机可以呼叫楼层住户的室内分机；住户的室内分机可以呼叫管理中心；室内机与室内机之间的可以进行户户通话。

监控功能：对讲管理中心主机内嵌的摄像头可以抓拍访客的图像进行保存记录；

防盗报警：住户内的紧急报警按钮可接入到住户的室内分机，住户外出时可以进行布防操作，在布防时有人闯入系统将会以报警的形式通知管理中心，住户在紧急情况时还可以通过隐蔽的报警按钮通知管理中心；

信息发布：通过管理工作站的软件可以将天气情况、访客留言、小区抄表信息、收费信息、缴费通知等文字信息发送至住户的室内机。

室内呼梯（分机预留接口）：住户在室内通过可呼梯按钮可以提前将电梯呼叫到所在楼层。

## 13.4. 主要设备技术要求

A、管理中心主机

至少 9 寸的TFT 高清液晶显示屏

屏幕对比度、亮度及音量可调

大屏幕LCD显示，中文操作界面显示，操作简洁方便

实现与室内分机的可视对讲

接受室内分机的呼叫

可连接多台管理主机，管理主机与管理主机之间可相互通话

接收住户紧急求助信号、报警信息并提醒小区管理员

可以联接电脑、打印机，实时打印相关资料

管理中心主可存储、查询完整的呼叫和报警记录，包括报警地址、类型、日期和时间。

呼叫、报警信息的存储数至少100 条

工作温度：-10℃～+50℃

相对湿度：10%-95%。

B、7寸可视对讲分机

扁平壁挂式

至少7寸的TFT 液晶显示屏

屏幕对比度、亮度及音量可调

可接受门口机、管理中心机与围墙机呼叫

可主动呼叫管理中心机

可免提式接听及未挂机检测，可声音提示及通话保密

支持户户对讲功能，可与其他任一住家进行对讲

可接收小区所发布的公共或私人信息

有留影留言功能，若住户不在家时，当有访客来访，系统将自动抓拍并存储来访者图像，访客也可留言，方便住户事后查询和联系，即使住户在家，存储的来访记录也增强了安全防范保障

报警功能：可外接紧急求救、瓦斯、防盗、红外等多种自动报警探头，触发报警有报警声光提示，并且可上传到管理中心机或管理机软件上

支持免打扰功能，在免扰模式下，可保存该时段的呼叫记录，且管理机不受限制呼叫

支持电梯联动控制；

支持POE供电；

支持管理中心设备软件升级功能；

工作温度：-10℃～+50℃

相对湿度：10%-95%。

C、10寸可视对讲分机

扁平壁挂式

至少10寸的TFT 液晶显示屏

屏幕对比度、亮度及音量可调

可接受门口机、管理中心机与围墙机呼叫

可主动呼叫管理中心机

可免提式接听及未挂机检测，可声音提示及通话保密

支持户户对讲功能，可与其他任一住家进行对讲

可接收小区所发布的公共或私人信息

有留影留言功能，若住户不在家时，当有访客来访，系统将自动抓拍并存储来访者图像，访客也可留言，方便住户事后查询和联系，即使住户在家，存储的来访记录也增强了安全防范保障

报警功能：可外接紧急求救、瓦斯、防盗、红外等多种自动报警探头，触发报警有报警声光提示，并且可上传到管理中心机或管理机软件上

支持免打扰功能，在免扰模式下，可保存该时段的呼叫记录，且管理机不受限制呼叫

支持电梯联动控制；

支持POE供电；

支持管理中心设备软件升级功能；

工作温度：-10℃～+50℃

相对湿度：10%-95%。

## 13.4. 推荐品牌

# 14. 电梯控制系统

## 14.1. 系统说明

电梯控制系统是为提高公寓等场所管理安全性及私密性，对进入建筑内的来访人员进出电梯进行更有效、更安全的管理，有效的控制闲杂人员的进入而开发的专业管理系统。

在公寓部分高低区电梯设置一套对讲联动式电梯控制系统，电梯控制主机设置于公寓楼首层，服务器位于地下一层的消防及安防控制中心（办公南），并接入到设备网。

电梯控制系统主要由电梯读卡器、电梯控制器、电梯总控模块、电梯控制软件、以及与可视对讲系统的连接组成，电梯读卡器安装在各个电梯轿厢内，电梯控制器安装于电梯顶部，电梯总控模块安装于电梯机房内。

## 14.2. 系统功能

客梯轿箱内的楼层面板选择器平时处于锁定状态（需电梯公司配合），只有通过刷卡、密码或住户授权等方式才可按授权级别不同，到达不同的指定楼层。

当有来访人员时，访客通过首层物业管理中心主机与户内的可视对讲系统户内分机通话，对来访人员身份进行识别。确定访客身份后，由物业人员刷卡授权电梯到达住户所在楼层。

业主可通过刷卡或密码等方式，在授权允许的范围内，到达指定楼层。

物业管理人员可根据管理的需要对不同的授权方式（刷卡、密码或来访授权）进行授权管理，以提高公寓的安全性及私密性。

系统预留与可视对讲系统联动接口，保证后期扩展需要。

## 14.3. 主要设备技术要求

A、电梯控制器：

使用DC 24V±10%/5A单电源工作,主控板最大工作电流<500mA；扩展板最大工作电流<200mA。

主控板带16路干触点输出；每一扩展板可带8路干触点输出、可控制8层楼。每个主控板最多可接4个扩展板。

使用环境:温度：0--60℃

相对湿度：20%--90%不结露；

 B、电梯群控器：

工作电压、电流：AC220V DC24V/1A；

通讯方式：RS485通讯协议，最远通讯距离≤1200M

一台群控器最多可与四台电梯控制器通迅，向四台控制器发送楼层按键开放信号；

使用环境：温度：0--60℃

相对湿度: 20%--90%不结露；

C、IC读卡器：

读写距离5-10cm。

提供 Wiegand26Bit,Wiegand34Bit 输出格式，可与其它厂商控制器连接使用。

采用 12V 直流供电，从控制器直接取电，不需要单独供电。

安全性：相互认证并加密。

完善的防冲突机制。

## 14.4. 推荐品牌

# 15. 无线巡更系统

## 15.1. 系统说明

本项目商业部分、办公部分（含公寓部分）各设置一套无线巡更系统。本系统监视保安人员是否按照预先安排的巡更路线及是否在预定的时间到达下一站。如有异常，报警信号会立刻显示在电子巡更系统主机并记录在数据库内。

无线巡更系统由巡更器（数据采集器）、巡更点（信息标识器）、通讯座（数据下载转换器）、管理软件构成。巡更点是安置在巡逻路线上需要巡更巡检地方的电子标识，巡更器由巡逻人员在巡更巡检工作中随身携带，用于记录每个巡更点的时间及情况，通讯座用来将巡更器中存储的巡更数据下载到管理工作站，工作站管理软件对巡更信息进行存储、管理，并可进行分析考核及报表打印。。

## 15.2. 巡更点点位设置原则

地下车库的楼梯间、公共走道，各重要机房。

 首层的楼梯间即主要出入口处，本层建筑的周界地区，大堂的门口处。

 地上各层的楼梯间即主要出入口处。

 商业部分的公共区域。

预留部分信息钮供物业后期扩展使用。

## 15.3. 巡更点点位设置原则

在系统工作站上预设巡更路线，要求保安人员在指定时间按预设的巡更路线到达指定巡更点，并通过巡更器确认，任何时间和路线异常，系统发出报警并记录。

预设巡更路线可以按月或周任意设置、变更。

巡更路线与巡更状态须以电子地图形式显示在监控屏幕上。

系统软件可联网运行，并可设置管理级别，在消防控制室可编制、查看系统内的所有保安巡更路线。

系统主机：与保安报警系统共享主机。

商业部分：巡更钮扣：暂按 400 个配置。巡更棒： 暂按 20 支配置。

办公/公寓部分：巡更钮扣：暂按 300 个配置。巡更棒： 暂按 10 支配置。

## 15.4. 主要设备技术要求

A、巡更点

无源巡更点，应具有较小体积，便于安装，满足温度-10℃～55℃，湿度5％～98％

环境使用要求。巡更点外壳要求与装修风格保持一致。

B、巡更器

采用无键读卡，自动感应技术，巡更器为金属外壳，功耗低，电池可以使用三至五

年，内建FLASH 存储，容量不少于10000 条。

C、数据下载器

信息采集器与电脑间通过USB 接口的通讯，用于系统设置和巡检数据的传输。

D、管理软件

巡更管理软件应具备如下功能：

自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载、智能数据识别、计划核查、统计分析、异常处理等功能。

具有智能排班功能，自动识别周期和人员。

具有自动核查功能。软件自动对巡更数据进行处理，可以非常方便地查询排班计划的执行情况，如准时、早到、迟到、未巡、漏巡、顺序错误，有没有事件等；可以统计巡查次数、漏巡次数、顺序错次数、事件次数；还可以把数据输出给其他软件处理。

灵活方便的巡更点设置功能，巡更机可以兼作读卡机，可以读出巡更点的序列号。

软件免维护。能自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据。

数据可靠。数据在通讯和存储中都进行加密和校验，无法更改，保证数据真实性。可靠的数据自动多重备份，其中有每日备份、每月备份，而且每天数据库都有导出备份，同时对巡查结果记录自动导出文件进行备份。。

## 15.5. 推荐品牌

# 16. 客流分析系统

## 16.1. 系统说明

 本项目设置一套客流分析系统，管理主机设在办公楼10层信息机房内，系统由网络交换设备、专用摄像机、服务器、管理主机及管理软件等设备组成。

 网络交换设备及主干路由单独布线，除机房配线架单独增加外，接入层配线架、机柜与综合布线系统共用，数据主干采用室内6芯单模光纤，摄像机采用POE供电。

## 16.2. 点位设置原则

依据业主要求位置：主通道对外出入口，主通道对各商铺出入口，通往停车场出入口；

## 16.3. 系统功能

（1）对系统中指定区域和方向的人流量进行准确统计，能分别统计出不同方向的人流量和区域内总人数。

（2）多人同时通过检测区域时，可区分出每一个人的流动方向。充分过滤掉检测区域内站立不动和横穿检测区域的人员。

（3）对统计的数据生成报表。

（4）高精度：测量精度要求达到不小于95%/每天。

（5）多用户身份登录，有完善多样的统计功能，可方便的将客流数据导出到HTML、EXCEL表格中，具有日、月、季、年等的对比功能；比如：日客流量统计表（最繁忙10分钟统计表，日每10分钟客流量统计表，日每小时客流量统计表）；周客流量统计表（周客流量统计曲线、柱状图，周客流量统计圆饼图，周各时段客流柱状、曲线图，周出入口客流柱状图）；月统计表；年度统计表；功能更加强大，可以精确统计客流各时段变化情况、平均滞留时间、各区域滞留客流等特征。

（6）扩展性强：并可提供相应接口结构。

（7）系统性强：支持WEB访问。

（8）断电续传：对于总部数据中心分析软件，当发生网络故障时，系统将数据保存到前端，待故障排除后自动上传数据到中心。

（9）长期存储：数据长期存储，可按时间查询和使用。数据可以通过光盘刻录备份存档。软件具备“数据自动存盘”的功能，避免数据丢失。

（10）完善多样的实时检索查询功能，可显示实时数据。完善的报表打印功能，并可以以pdf，xls等多种格式导出或打印。

（11）具备升级、更新的功能。

## 16.4. 主要设备技术要求

A、客流统计摄像机

客流统计摄像机具有图像采集、客流统计分析、传输于一体，外观采用隐蔽式设计，可吸附到商场吊顶位置，不裸露，与商场顶部可融为一体，不影响整体美观。

CCD芯片：1/4” CMOS

有效像素PAL：752*582或以上

内置焦距2.8mm镜头，可选

快门1/50(1/60)秒至1/100,000秒

最低照度：0.1Lux@（F1.2，AGC ON）

支持POE供电

## 16.5. 推荐品牌

# 17. 背景音乐及紧急广播系统

## 17.1. 系统说明

本项目商业部分、办公（含公寓）部分各设置1套背景音乐及紧急广播系统，采用两线制，设置音量控制器的功能区采用3线制。背景音乐及紧急广播的切换在中控室数字矩阵自动切换，系统设备包括数字广播矩阵、管理电脑、功率放大器、呼叫站、多碟式鐳射唱机、FM接收装置、固态录音播放机、紧急电源供应单元等；商业部分广播主机设于消防地下一层消防及安防控制中心（商业），办公（含公寓）部分广播主机设于地下一层消防及安防控制中心（办公南）。

 本系统具备日常广播和紧急广播两种功能，平时播放背景音乐，发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到相应的楼层或区域进行紧急广播，引导人员疏散，而其他楼层继续正常广播。

本项目仅在裙楼B1-8F层公共区域及办公楼大堂一层设置背景音乐，其他区域仅设置紧急广播。

影院内广播由小业主自行配置，并与消防系统进行联动。

  在1F层总服务台设置1个广播分站，用于广播促销广告、找人通知等信息。

在1号楼9F、11F、24F避难层及2号楼9F、24F避难层分别设置紧急广播呼叫站。

## 17.2. 广播扬声器设置原则

  地下停车场、楼梯前室、避难层等无吊顶区域：采用壁挂扬声器；

  商业部分走道、公共区域：采用高音质吸顶扬声器；

商业后勤区、 办公区等带吊顶区域采用吸顶扬声器；

办公楼、公寓楼采用吸顶扬声器；

## 17.3. 系统功能

背景音乐系统以消防室为最高优先控制级。火灾应急广播系统由消防报警系统控制，在消防室可自动/手动控制。当发生火灾时，由消防联动信号控制切换控制器强行把指定区域的广播切换至紧急广播信号，自动放送预先录制的紧急疏散广播，或通过话筒广播现场疏散指令。

广播室设于消防控制室，负责控制背景音乐和广播节目的播放，包括无线广播台的调频（FM）或调幅（AM）节目，或由播放设备放送的音乐和广播节目等。系统广播通过有线广播线路分路、分层、分区同时传送至各公共区域。

广播控制主机必须具有微处理控制和编程功能，通过编程可实现各类群组广播，可实现全体群组广播，分区群组广播、业务全区广播、区域联动广播等功能。

本背景音乐系统要求可实现以下广播方式：

(1) 区域广播：在不同功能区域实现区域广播。分设不同回路，独立控制。

(2) 全部广播：实现全区域广播。

(3) 编组广播：对于任意一组区域有目的地进行广播。

(4) 定时广播：设定时间，由控制中心定时进行区域广播。

(5) 多信源广播：多个音源信号，广播内容有无线电台广播、讲话广播、MP3 广播，现场节目和现场采访等。

(6) 音量控制：各广播分区都可以独立控制音量。

(7) 火灾应急广播系统应配置独立的消防话筒。

(8) 系统状态检测：系统主机能适时监视整个系统设备和外回路的运行状态，每一个回路均要配置线路检测器。系统的运行状态还要求可以远距离监测。

设置音量控制器的区域采用3线制，其他区域采用两线制。

功率放大器：具有100V、70V 定压输出接口；

功放容量应留有10%的备用，主机应对系统主机及扬声器回路的状态进行不间断监测及自检功能。

火灾应急广播系统设置备用功放，其容量为同时火灾应急广播区域最大容量的1.5 倍；

系统具备扬声器回路故障检测电路及隔离功能，某一个回路扬声器发生短路，应自动从主机上断开并报警，以保证功放及控制设备的安全。

## 17.4. 主要设备技术要求

A、广播智能主机

主机应具有友好的大幅显示屏幕，简单易用的触摸屏（或触摸板）操控。有音频矩阵功能，含4～17个音频输入通道，4～64个分区输出通道。可根据用户需要内置特种节目源，如：礼仪类、体操类曲目，各种钟声、警笛和迎宾、送客、警告等各种广播语音文件，并可通过编程实现定时自动播放。主机可接入市话接口模块，自动接驳来电，便于电话遥控或举行电话广播。主机应有1-4个远程遥控分区寻呼通道，当有多个管理员的时候，支持多个远程控制接口。支持消防 / 灾害性警报、寻呼、电话自动强插。主机及外围设备可编程定时，自动节能运行。主机接收火灾信号后转入应急广播状态。在主机控制软件出错或主机硬件损坏时，操作人员还可以通过广播系统进行人声的直接广播。

B、功率放大器

100V， 70V 定压输出和4Ω 定阻（平衡，不接地）输出。

有默音功能，便于插入优先广播。

各通道独立音量控制。

高音和低音音调控制。

带强迫风冷装置。

输出短路保护并告警。

拥有中国国家强制性产品认证3C 证书。

C、分区控制器

支持紧急话筒，用于消防应急广播；

可通过自定义网络寻呼控制台NPM进行远程寻呼和广播操作；

具有至少8个分区输出；

自动检测扬声器线路短路、开路故障；

支持主备功放切换，可配置备用方式；

支持自动故障诊断功能；

可调节广播音量；

自定义分区和音源名称，并能安装按钮功能描述标签；

可实现在任意分区播放任意音源；

可根据需要设置消防应急广播模式，提高应急情况下人员疏散效率。

D、吸顶扬声器

工作电压70/100V，功率1.5~10W（多个配接端子），适应不同场合；

最大声压级97±2dB，有效频率范围60Hz ~ 20kHz;

重 0.8 kg，强力活动夹设计，安装方便；

优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；

扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。

E、壁挂音箱

工作电压70/100V，功率1.5~10W（多个配接端子），适应不同场合；

最大声压级99±2dB，有效频率范围200Hz ~ 12kHz；

重 1.5 kg，自备横、竖两种悬挂孔，安装方便；

优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；

扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（91±2dB），声音清晰、明亮。

室外音箱音频功率20W，声特性频宽200Hz～14kHz，并具有防水功能。

F、分区寻呼器

进行分区、分组或全区寻呼及实现多种广播控制

简洁直观的用户操作界面

内置监听扬声器，可实现分区监听和双向对讲功能

数字化音频处理，保证音质不受传输线路的影响。

## 17.5. 推荐品牌

# 18. 停车场管理、车位引导及反向寻车系统

## 18.1. 系统说明

本项目有地下车库三层和地上车场七层（含夹层），地下车库有坡道四个，地上车场有坡道二个。

定位：2#、3#为地下车库商业出入口，设计单向；1#为办公主出入口，为双向；4#为办公和商业出入口，为双向；5#、6#为地上商业出入口为单向。

本系统分为视频停车引导系统和停车收费系统，具备车牌识别、视频停车引导、反向寻车、自助缴费等功能。

(1)视频停车引导系统

1、本系统具备视频车位引导及反向寻车功能

①通过入口车位信息引导屏、室内引导信息屏以及视频车位检测器指示灯引导车辆进入停车场并寻找到空车位进行停放。

②通过车牌、车身轮廓以及车辆特征识别技术，利用前端视频车位检测器实时检测车位上停放的车辆，从而获取车辆的车牌号码等信息，在查询机上通过车牌、车位号、停车时间段等查询车辆所在的位置并规划寻车路线指引车主寻车，从而实现反向寻车的功能。

2、单车位选用130万车位相机，双车位选用130万车位相机，三车位选用300万车位相机，具体型号根据现场情况进行调整。

3、一字车位在位置分布上为前后车位相连，车辆在完成泊车后前车车尾与后车车头距离较近，若未规范停车存在车牌遮挡的可能，为方便停车可适当延长规划车位长度。

4、车位车辆检测主要用于地下平面车位的检测和指示，通过车位检测相机实时检测车位信息，根据停放车辆的车牌信息以及车的轮廓来判断所检测车位是否有车辆停放，并将数据实时发送到控制器和管理平台，由管理平台控制控制器及时更新各个区域引导屏的空车位数，指引客户停车。

5、反向寻车查询机通过六类非屏蔽四对双绞线连接到控制器，查询机就近取电，在地下车库扶梯口、电梯口、楼梯口预留反向寻车查询机点位。

6、设备箱电源由就近弱电箱供给。

7、视频停车引导系统与停车收费系统共用核心交换机，核心交换机设置在地下一层商业消控中心机房，并与办公楼10层信息中心核心交换机联网。

(2)停车场收费管理系统设计说明：

1、停车场收费管理系统以车牌识别作为车辆进出场的主要管理方式，近距离刷卡为次要管理模式。利用高清数字视频识别摄像机、栏杆机、出入口控制机、自助缴费机、人工收费站等设备对车辆出入权限、停车收费进行分类管理，让车辆快速进入停车场，保证系统运行的稳定与高效，同时大大提高了停车场出入口的同行效率，提高用户停车体验。当发生火灾时，系统收到消防系统的报警后，系统会开启入口满位灯，拒绝一切车辆的进入。打开并锁定出口栏杆，使车辆可紧急驶出停车库。

停车场岗亭内用电设备及道闸由UPS电源供电，在附近的弱电井取电。

通过视频车牌识别和车型辅助识别技术，实现车牌（车型）自动识别，匹配，支持多模式（闪卡、手机、银联卡、ETC等），多点位（中央收费、自助收费、商户终端、出口收费，移动PAD收费等）多种收费形式。

在B2、B3层电梯厅设置自助缴费机+反向查询机（其中每层有一个电梯厅包含人工缴费和自助缴费），在B1F、1F、2F、2F+、3F、3F+、4F、4F+、5F停车区与商场联通处设置自动缴费机、在商业1层总服务台、3层、4层、5层楼层服务台预留人工缴费系统，停车场出口岗亭设置人工缴费系统，便于停车场管理系统预收费。

2、系统由入口设备、出口设备、车辆检测显示、收费站、管理工作站和服务器组成。

①入口主要设备有栏杆机、车辆检测器及感应线圈、防砸车控制器、高清数字彩色摄像机,入口控制机等。

②出口主要设备有收费电脑、、栏杆机、车辆检测器及感应线圈、防砸车控制器、高清数字彩色摄像机，出口控制机等。

③车库管理系统在地下一层消防及安防控制中心（商业）机房设置系统管理服务器，服务器采用机柜安装，与视频停车引导系统共用核心交换机，并与办公楼10层信息中心核心交换机联网。

基于图像/视频分析技术，实时分析车位占用/空闲状态，为引导屏及车位状态指示灯提供基础数据。

根据停车场实际环境，在行车路线上实现岔路口个方向、层间、入口等引导屏的多种类型引导功能。

车位状态指示灯正确及时的显示车位的忙、闲状态；为车辆提供车位引导。

可配置引导屏每个指示方向管辖车位；

可灵活配置车位状态指示灯与探头的映射管理。

车位车辆车牌号码识别、车位状态识别、车位图片采集，并将车牌号码、车位状态、车位图片实时上报给停车场中心管理系统。

支持寻车机寻车，二维码寻车、微信寻车多种寻车方式。

支持快楼层寻车，支持车牌模糊识别，支持寻车地图及最短寻车路径。

出口岗亭收费：

自动提示收费；人工匹配支持；支持出口车牌纠错，支持月/季、/年度用户、VIP用户等收费管理方式。支持现金卷、时间卷等停车优惠；

支持紧急状况下，手动开启道闸放行车辆操作。

移动PAD收费，支持作为出口岗亭收费备份或用作高峰期提前收费2种模式。

后台管理：

VIP及长租客户管理；收费规则管理；停车卷管理；免费放行车辆管理；统计分析；用户管理；

停车场收费系统开放接口协议，实现与商业收费系统兼容，享受积分减免；实现写字楼、公寓、商业大物业数据共享，打造移动客户APP。

收费系统交由移动客户APP开发商统一规划。智能化单位需提供停车场收费系统、方向寻车系统等接口协议，同时开发接口调用CRM系统数据以及实现小票抵扣停车时间等功能，并配合APP开发商完成相关系统的对接工作。

## 18.2.点位设置原则

地下车库及地上普通车位按照1-3车位设置一个视频车位检测器。

 机械车位设置无线超声波探测器及视频车位检测器。

 地下车库主要楼梯口及地上停车场与商业连通处设置反向查询机及预留自助缴费机。

地下车库主要通道口设置引导显示屏。

地库，地上车场出入口设置道闸、车牌识别摄像机、近距离读卡器，余位显示屏、收费显示屏、收费岗亭等。

地上停车场设置楼层显示屏及引导屏。

商业1层总服务台、3层、4层、5层楼层服务台预留人工缴费系统，停车场出口岗亭设置人工缴费系统。

岗亭设置人工收费站及预留自助缴费机网络接口。

## 18.3. 主要设备技术要求

A、高清识别摄像机

图像传感器：1/4type IT CCD

采集图像：720（H）*576（V），24bit,彩色

镜头：18倍一体化光学变焦镜头

最低照度：0.7Lux(F1.4; 1/50s)

电子快门控制：1/50-1/10000s(22Steps)

信噪比：大于50Db

识别车牌格式：92式牌照（GA36-92）、02式牌照（GA36.1-2001）标准的民用车牌照，04式新军牌和新武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等信息

车牌定位率：大于99%

车牌整牌识别率：大于95%

识别速度：小于0.05s(不含抓拍与传输时间)

图像格式：JPEG

工作电压：AC165V-240V  50HZ+2HZ

B、自动道闸

功能特点

箱体模具化制作工艺,表面氟碳喷漆，防水性能好、防振动、不褪色、具有较强的警示效果。

闸杆采用八面体，壁厚1MM的高强、轻质的铝合金材料，箱体采用A3钢一次性冲压成型。

涡轮涡杆一体化机芯，电机有过流、过热、保护功能。

电动、手动工作方式，停电时手动控制起落杆。

电子和机械双限位模式，安全可靠，具备多种接口控制方式，按钮开关、红外或无线遥控、以弱电控制强电，RC感性负载保护电路，具备智能计数落杆功能。

自带485接口，可用电脑直接开闸。

采用停止锁定功能，可防止外力抬杆，确保外力抬杆时内部结构不被损坏。

采用先进的弹力平衡机构，使闸杆上下起落平稳，减小电机负载，增加使用寿命。

性能参数

工作电源：220V±15％  50HZ

工作电流：1.5A

额定功率：250W

启动功率：440W（关）、360W（开）

闸杆长度：≤6米，

开闸速度：高速柔性道闸，单行程小于1.5秒

耐电电压：1830V/3.49MA

漏电电流：0.13～0.45MA

接地电阻：0.29Ω

绝缘电阻：＞200MΩ

功率因素：0.86

环境温度：－20℃—＋70℃

环境湿度：10％—90％

使用环境：适应全天候条件

C、数字式车辆检测器

功能特点

工作原理：利用电磁感应原理即金属通过线圈时会改变线圈的电感量、振荡频率，达到车辆检测器通过探测线圈电感量的变化来检测有无车辆。

利用单片机核心处理器件的数字量逻辑判断，代替传统的模拟量开关判断，抗干扰能力强，判断的准确。

全天候性能设计,排除外界环境变化对系统的影响。

根据现场环境因素不同可灵活调节感应灵敏度。

车辆检测器包括处理器、检测线圈，线圈埋设于路面下5CM左右，成长方形或平行四边形。

连线长度：最长20米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。

性能参数

工作电源：DC5V

额定功率：≤1W

频率范围：20KHz-170KHz

灵 敏 度：16级可调

反应时间：200毫秒

工作温度：-20℃～60℃

相对湿度：小于90%

环境补偿：频率飘移自动补偿

线圈电感：50-1000uH

D、车位检查终端

功能特点

视频车位检测终端安装在每个车位的正前上方，正对着停车位，拍取每个停车位上实时图像，用于获取每个车位当前的车位信息及车辆信息并传输到多路视频处理器。视频车位检测终端配备有LED灯，当车位上有车时显示为红色，无车时显示为绿色。

像素：单、双车位130万、三车位300万

工作电压	12V

镜头参数	8mm

工作电流	0.2安

最低照度	12 Lux

E、网络控制器

功能特点：

多路视频处理器是一个视频图像处理平台,主要功能模块包括：视频循环切换，视频图像采集模块，DA转换模块,图像处理模块，数据通讯模块。

技术参数：

工作电压	12V

通讯方式	RS-485，RJ45网口(10/100M)

工作温度	-40℃～+85℃

接口数量	≥8路

F、室内车位引导屏

功能特点：

车场内部重要的岔道口建议安装车位引导屏，车位引导屏数量和显示文字内容根据客户需要来定制，引导屏由室内高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成。它接收服务器的车位统计信息，用数字和文字形式实时显示所连接区域当前空闲车位数量，可24小时全天候使用。内部程序还可以根据用户要求随时修改，显示用户需要的其它信息。引导屏空车位数据显示误差≤1%，显示响应时间≤15s。

技术参数：

接入电压	AC 110V-220V

功率	6.5-7.5W

工作电流	1.3-1.5A

辉度	300cd/m2

通讯方式	RS-485，RJ45网口(10/100M)

规格尺寸	根据现场情况定制

LED点阵	16*48cm,24*64cm

G、室外车位引导屏

功能特点：

户外车位引导屏由高亮度户外LED模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成。它接收服务器的车位统计信息，用数字和文字形式实时显示当前停车场空闲车位数量，可24小时全天候使用。内部程序还可以根据用户要求随时修改，显示用户需要的其它信息。

技术参数：

接入电压	AC 110V-220V

功率	6.5-7.5W

工作电流	1.3-1.5A

辉度	500cd/m2

通讯方式	RS-485，RJ45网口(10/100M)

面板	需满足业主使用要求

H、车位查询终端

功能特点：

安装在车主进入车场的入口处，通过触摸的方式输入车牌号，触摸屏上的地图就会显示告知车主自身的位置与车辆所停的位子。如果没有显示出来还可以进行模糊查询，通过停车的时间，显示该车停车后车主选中时间内的停车车辆图片供车主进行选择

技术参数：

工作电压	AC110～240V

网络接口	RJ45、RJ11

功率	50W

显示器类型	液晶

最大分辨率	4096×4096

工作温度	-15℃～+55℃

I、自助缴费机

功能特点：

全制式多功能自助缴费机，可配套纸票、RFID、视频识别等各种模式;

支持万向条码扫描、IC/ID近距离刷卡、RFID远距离感应、车牌号输入等多种触发模式;

可同时支持在线视频车位引导下的反向寻车功能;

内置全币种纸币接收器;

内置纸币与硬币联合找零机;

内置监控与大容量硬盘录像机，支持7×24小时实时监控录像;

内置对讲设备，允许用户紧急按键呼叫对讲;

采用电子锁+机械锁双锁结构，多重安全保障;

整机采用国际1.5厘米厚度的冷轧钢板，外表金属烤漆，高档时尚;

专业级高配工控机，保证长期稳定运行;

19寸红外触摸屏，触摸响应时间≤16ms;

内置微型凭条打印机，57mm;

支持银行卡、闪存卡、现金、微信、支付宝等多种缴费接口。

技术参数：

工作电压：AC220/50Hz

工作湿度：≤95% 不凝露

存储容量：500G(可扩展)

通讯接口：TCP/IP

工作温度：0℃～+50℃

出钞速度：4张/秒

出币速度：8～10个/秒

显示分辨率：1280×1024

纸币收容量：1000张

纸币找容量：2000张/箱

硬币找容量：500枚(可扩至1000枚)

凭条打印速度：150mm/s

J、出入口控制机

功能特点：

停车场出入口控制机采用外观新颖、线条简洁、造型大方，结构简捷、功能实用，维护方便的产品；主控机内置32位ARM 处理技术，系统稳定快捷；多级防雷保护措施，产品安全可靠；支持脱机、脱网运行模式 ；支持多种计费经营模式；支持语音、显示及对讲功能。

技术参数：

工作电压：AC220V±10%/50Hz

环境温度：－25℃～+65℃

相对湿度：≤95% 无凝露

卡片类型： IC卡、EM卡、CPU卡

卡片存储容量：2万条

记录存储容量：2万条

管理车辆流量：≥1500辆/日

通讯方式： RS-485，RJ45网口(10/100M)

自动出卡功能： 支持

## 18.4. 推荐品牌

# 19. 机房工程

## 19.1. 系统说明

机房工程的施工范围包含机房装修、机房配电、机房照明、UPS电源系统、防雷接地、机房空调等。

本工程弱电机房包括消防及安防控制中心（商业）、消防及安防控制中心（办公北）、消防及安防控制中心（办公南）、电信及信息设备室（商业）、电信及信息设备室（办公南）、电信及信息设备室（办公北）（B2层）、建筑设备控制中心（B2层）。

其中消防及安防控制中心（商业）作为商业区域物业安保管理主机房；

消防及安防控制中心（办公南）作为办公区域物业安保管理主机房，消防及安防控制中心（办公北）作为办公北塔安防分管机房，通过光纤接入消防及安防控制中心（办公南）进行管理；

电信及信息设备室（商业）作为商业区域EPON网络机房使用；

电信及信息设备室（办公南）作为办公区域网络机房使用；

电信及信息设备室（办公北）作为公寓区域EPON网络机房使用；

建筑设备控制中心暂作为机房预留，仅考虑设置静面地板；

1号楼10层商业中心信息机房作为商业区域网络机房使用，暂定100平方米，具体位置待建筑规划后再做调整（包含机房装修、机房照明、精密空调（下送风）、UPS电源、防雷接地）；

## 19.2. 机房装修

机房的净高（架空地板至天花高度）不低于3米，机房防静电活动地板标高为0.3米，规格600*600*35mm。机房内采用轻钢龙骨天花吊顶，天花采用600×600mm方形微孔铝合金天花扣板，厚度不低于0.8mm，不易变形，且具有很好的吸音效果。

墙面处理：在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理，同时使机房内部平整、光滑，清洁美观，改善采用光条件，增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。建议采用乳胶漆粉刷，墙面防静电地板以上部分设计采用100mm不锈钢踢脚线。

彩钢板是由0.6mm烤漆钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。

彩钢板板面可以任意开孔，对安装控制开关、电源插座等装置非常方便，不需另外处理；表面颜色柔和，与地板、天花构成统一和谐的整体，使整个空间具有现代气息采用静电烤漆喷涂工艺，表面平滑、细腻，不积尘，保养简单，极大的保证了机房的洁净度要求；符合国标A级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。

智能化承包单位须完成微孔天花、墙面彩钢板、架空地板的供应及安装。

## 19.3. 机房配电

弱电机房采用单独供电方式，均为一级负荷，配电室为弱电机房分别提供380V双路互投电源。

## 19.4. 机房照明

机房照明选用与吊顶配套的灯具，采用LED平板灯，要求高亮度、无眩光、照度均匀、无噪声、启动快、不能对机房内各类显示器产生反光影响。

照度要求（距地面0、8m 处）：主机房≥300LX，辅助机房区≥200LX。

灯具采用LED平板灯，智能化承包单位须完成灯具采用LED平板灯及相应开关线缆的供应安装。

## 19.5. 机房空调

消防及安防控制中心（商业）：采用分体空调

消防及安防控制中心（办公北）：采用分体空调

消防及安防控制中心（办公南）：采用分体空调

电信及信息设备室（商业）：采用分体空调

电信及信息设备室（办公南）：采用分体空调

电信及信息设备室（办公北）：采用分体空调

中心信息机房（1号办公楼10层，暂定100平方米）：采用精密空调。

空调的设计由机电专业统一考虑，功率大小根据实际面积及弱电设备多少等因素确定。

## 19.6. UPS电源系统

消防及安防控制中心（商业）：

 设置1套60KVA UPS，后备4小时，为机房内弱电设备供电（商业部分）及商业部分弱电竖井内及末端弱电设备供电。。

消防及安防控制中心（办公南）：

 设置1套40KVA UPS，后备4小时，为机房内弱电设备供电（办公部分）及1号楼弱电竖井内及末端弱电设备供电。

消防及安防控制中心（办公北）：

设置1套40KVA UPS，后备4小时，为机房内弱电设备供电（办公部分）及2号楼弱电竖井内及末端弱电设备供电。

电信及信息设备室（商业）：

 设置1套30KVA UPS，后备时间为4小时，为机房内商业部分核心交换机、程控交换机、服务器等弱电设备使用。

电信及信息设备室（办公南）：

设置1套30KVA UPS，后备时间为4小时，为机房内办公部分核心交换机、程控交换机、服务器等弱电设备使用。

电信及信息设备室（办公北）：

设置1套30KVA UPS，后备时间为4小时，为机房内办公部分核心交换机、程控交换机、服务器等弱电设备使用。

办公楼10层商业网络中心。

设置1套60KVA UPS，后备时间为4小时，为机房内办公部分核心交换机、程控交换机、服务器等弱电设备使用。

## 19.7. UPS设备技术要求

 主机：采用在线式，带通信接口，以便纳入BA 系统管理；

 电池：配置免维护电池；

 配电箱：设置浪涌保护器；

 旁路开关：系统须装置静态旁路开关，当UPS 故障或发生过载时﹐将负载不间断地自动转换至旁路电源。

## 19.8. 防雷接地

 弱电机房采用联合接地方式，接地电阻不大于1 欧姆；

 在各弱电机房、各层弱电管井内设置等电位连接箱，并用BV-1x25 穿SC20 保护就近与联合接地系统接地系端可靠连接。

 所有电缆桥架均应保持良好的电气连通，并作接地处理。

 进出建筑物的所有金属管道及金属电缆外皮应就近与防雷接地保护装置相连。

 弱电各系统线路在进建筑物处需加装防雷电涌保护装置，并做好等电位联结。

 综合布线系统、有线电视系统、电视监控系统等弱电系统引入端，设过电压保护装置。

 机房内部静电地板下设接地网，与楼内提供的接地端子连接，机箱机柜等与接地网连接。

## 19.9. 推荐品牌

# 20、综合布线桥架系统

本项目桥架分类包括无线WIFI桥架（综合布线系统）、办公安防与自用网络桥架+商业安防与自用网络桥架（视频监控系统、客流分析系统、门禁控制系统、入侵报警系统、楼宇自控系统、停车场管理系统、EPON系统、信息发布系统、无线对讲系统、有线电视系统）、公共广播桥架（公共广播系统）、商业外租桥架+办公外租桥架（手机信号覆盖系统、其它系统）共计6种。办公楼10层至39层(除设备层）公共走廊防静面地板下预留两套弱电桥架。

本项目地上地下各层均采用热镀锌金属桥架,桥架标高距上层顶板400mm，广播桥架采用带放火喷塑层的防火桥架。

各层弱电桥架根据防火分区的设立，穿越防火分区的桥架走防火卷帘上方墙壁的预埋管,并做好防火封堵。

战时人防区，具体施工时使用线管代替桥架通往人防区域。

桥架具体规格详见平面图各类桥架标注。

# 21. 楼宇自动化控制系统

## 21.1. 设计范围

本次设计楼宇自控系统的监控对象包括以下设备

（1）新风机组

（2）空调机组

（3）照明系统

（4）送/排风机

（5）送风兼补风风机

（6）排风兼排烟风机

（7）给排水系统

（8）制冷系统

（9）电热风幕

（10）排油烟风机

系统预留以下接口：制冷机组监控系统集成接口，换热机组监控系统集成接口，柴油发电监控系统集成接口，变配电监控系统系统集成接口，电梯扶梯系统系统集成接口，能源管理系统集成接口，智能照明系统集成接口，直燃机组监控系统集成接口，锅炉监控系统集成接口。

## 21.2. 系统说明

楼宇自控系统监控范围包括地下车库、裙楼商、办公塔楼，公寓塔楼。

南、北塔楼各设一个楼宇自控系统，在一个主机上操作，主机设在地下一层东南角南塔办公消防监控中心，北塔下消防监控中心保留主要设备，两个消防控制室之间通过智能网进行通讯。

地下车库，裙楼设置一套楼宇自控系统，主机设在地下一层商业消防监控中心。

系统采用总线型网络架构，可提供标准的通迅接口。

楼宇自控系统由管理中心、网络控制器、直接数字控制器、传感器、执行器等组成。网络传输采用以太网。系统为分布智能系统采用二层通信网络结构，包括管理层、控制层。

管理层：服务器、操作站、网络通信设备等通过TCP/IP以太网络相联。楼宇自控系统服务器及各分站具备与其它系统间通信联网和联动控制的硬件接口和软件接口，并提供简洁的图形化界面，可以使操作人员非常直观的对所有设备进行操作、管理工作，并可以及时获取各种设备的运行状态、运行参数、故障及报警信息，从而有效的提高管理水平和工作效率，降低人员及运营成本。

控制层：现场DDC、执行器、以及传感器组成控制层。采用楼控系统标准协议，进行联网。 控制层设备结构：DDC控制器，扩展模块，DDC控制箱。控制层每个DDC采用分散控制的原则，分布在被控设备的附近。

系统预留以下接口：制冷机组监控系统集成接口，换热机组监控系统集成接口，柴油发电监控系统集成接口，变配电监控系统系统集成接口，电梯扶梯系统系统集成接口，能源管理系统集成接口，智能照明系统集成接口，直燃机组监控系统集成接口，锅炉监控系统集成接口。

## 21.3. 监控设备内容

21.3.1. 制冷系统

塔楼部分的冷源系统分别位于地下三层制冷站（办公南）和制冷站（办公北）。

商业部分的冷热源系统位于地下三层的制冷站（商业）。

1 主要监控内容

A) 室外温度，湿度

B) 冷却塔冷却风机启停控制，运行状态，手/自动状态，故障报警，变频调节及反馈

C) 冷却塔进/出水蝶阀开/关控制，全开，全关，故障状态

D) 水处理器运行状态，故障报警， 手/自动状态

E) 冷却水供水/回水总管温度

F) 冷却水循环泵组工频启停，运行状态，手/自动状态，故障报警，变频调节及反馈

G) 加药装置启停控制，运行状态，故障报警,手自动状态

H) 自动过滤器运行状态，故障报警， 手/自动状态

I) 冷水机组冷却水侧水流状态

J) 冷水机组冷却水侧进/出口蝶阀开/关控制，全开，全关，故障状态

K) 冷水机组工频启停控制，运行状态， 手/自动状态，故障报警，变频调节及反馈

L) 冷水机组冷冻水侧水流状态

M) 冷水机组冷冻水侧进/出口蝶阀开/关控制，全开，全关，故障状态

N) 冷冻水循环泵组工频启停，运行状态，手/自动状态,故障报警,变频调节及反馈

O) 冷冻水供水总管温度，压力，流量

P) 冷冻水供水总管温度，压力

Q) 冬夏电动切换阀开/关控制，全开，全关，故障状态

R) 真空自动补水排气定压装置运行状态， 手/自动状态，故障报警

S) 补水箱低，高，溢流液位

T) 软水器启停控制，运行状态， 手/自动状态，故障报警

U) 冷却塔补水流量

V) 系统补水流量

W) 冷却水回水总管排污阀开/关控制，全开，全关，手/自动状态

冷负荷需求计算：通过冷冻供/回水温度和供水流量,集分水器之间压差控制器,能量控制器控制循环水泵及冷水机组运行台数。

冷水机组连锁控制: 启动：冷却塔蝶阀开启，冷却水蝶阀开启，开冷却水泵

冷冻蝶阀开启，开冷冻水泵，开冷水机组

关闭：停冷水机组，停冷冻水泵，关冷却水蝶阀

停冷却水泵，关冷却水蝶阀，关冷却水蝶阀

冷冻水压差:根据冷冻水供回水压差，自动调节旁通调节阀，维持供水压差恒定。

冷冻水温度:根据冷冻水温度，自动控制冷却塔的启停数量。

水泵的保护:水泵启动后，水流开关监测水流状态。如故障则自动停机。水泵运行时发生故障，备用则自动投入运行。

机组定时启停控制:根据事先安排的节假日及工作时间表，定时启停机组，自动统计工作时间，提示定时维修。

机组运行参数：监测系统内个测点的温度，压力，自动显示，定时打印及故障报警。

21.3.2. 空调机组

空调机组（一）-中庭商业街

监控内容

A) 新风阀控制，阀位状态

B) 排风阀控制，阀位状态

C) 加大新风风量

D) 回风阀调节及反馈

E) 加大新风阀调节及反馈

F) 初效/中效滤网报警

G) 冷水阀调节及反馈

H) 热水阀调节及反馈

I) 加湿器启停控制，运行状态

J) 防冻报警

K) 风机压差保护（风机状态）

L) 风机启动控制，手/自动状态，故障报警

M) 送风温度，湿度

N) 回风温度，湿度，CO2浓度

空调机组（二）

监控内容

A) 新风温度

B) 新风阀控制，阀位状态

C) 初效/中效滤网报警

D) 水阀调节及反馈

E) 防冻报警

F) 风机压差保护（风机状态）

G) 风机启动控制，手/自动状态，故障报警

H) 回风温度，CO2浓度

I) 送风温度

空调机组（三）

监控内容

A) 初效/中效滤网报警

B) 水阀调节及反馈

C) 防冻报警

D) 风机压差保护（风机状态）

E) 风机启动控制，手/自动状态，故障报警

F) 回风温度， CO2

G) 送风温度

控制方法：空调机组温度控制为回风温度与设定温度的偏差， 按PID调节电动水阀开度，使实测温度达到 设定温度。

联锁及保护：当风机启动时，先开水阀，再开风阀，最后启动风机。关机顺序相反。

特别时间表控制，例如用于节假日设备的调度运作；设备运行时间累计；

节能运行包括：

间歇运行：使设备合理间歇启停，但不影响环境舒适程度和工艺要求；

最佳启动：根据人员使用情况，预先开启空调设备；

最佳关机：根据人员下班情况，提前停止空调设备；

设定值再设定：根据室外空气温湿度对设定值再设定，减少空调设备能量消耗。自动检测回风温度，并自动调节盘管水阀，保持回风温度为设定值。顺序（含夜间及节日程序）控制风机启/停、运行及故障报警。

21.3.3. 新风机组

热回收新风机组-南塔（11F除外）

监控内容

A) 初效/中效过滤报警

B) 排风机工频启停，风机运行，手/自动状态，故障报警，变频调节，频率反馈

C) 防冻报警

D) 水阀开度调节及反馈

E) 热交换器启停，运行，手/自动状态，故障报警

F) 热转轮风阀控制

G) 送风机工频启停，风机运行，手/自动状态，故障报警，变频调节，频率反馈

H) 送风温度，湿度，流量

I) 回风温度，湿度，流量

新风机组-北塔/南塔11F

监控内容

A) 初效/中效过滤报警

B) 防冻报警

C) 水阀开度调节及反馈

D) 送风机工频启停，风机运行，手/自动状态，故障报警，变频调节，频率反馈

E) 送风温度，湿度，流量

自控功能：定时启动；变频启动模式；工频启动模式；东夏季模式；送风温度自动控制模式。联锁及保护：

低温防冻系统故障报警

工频/变频低气流故障报警

过滤器防堵报警

防冻开关报警

风机/变频器故障报警

21.3.4. 给排水系统

A)生活水系统具有如下功能：

自动检测生活水箱低、高、溢流水位状态并在楼控管理主机上做出报警。

生活水箱溢流水位报警时，自动关闭进水阀。

自动检测供水泵的运行状态、故障报警、手自动状态、频率反馈。

供水泵可以进行遥控。

电控箱通过辅助触点提供给BAS运行状态、故障报警信号，辅助触点要求是无源常开触点。频率反馈：变频 器提供0-10VDC/4-20mA信号给BAS，对应0-50HZ的运行频率

B)排污系统具有如下功能：

自动检测集水坑低、高、溢流水位状态并在楼控管理主机上做出报警。

自动检测排污泵的运行状态、故障报警。

可通过中央管理工作站对其进行监视报警，并通知楼控管理人员到现场排查故障。

21.3.5. 送、排风系统

送排风系统包括地下车库、购物中心的排风机、送风机、送风兼补风机和排烟兼排风机。同时，还包括购物 中心餐饮业态的排油烟风机。

楼宇自控系统对送排风系统进行监测与控制。

对送排风机BAS监测内容：风机运行状态，手/自动状态，机组故障报警，启停控制。

地下车库部分设置CO传感器，用于车库部分CO浓度检测，可联锁启动送排风机。

送/排风机应具有如下功能：

监控送/排风机启停控制。

监测送/排风机手/自动状态、运行状态、故障报警。

记录时间，开列维护保养，显示、打印运行参数报告及动态控制流程图

控制方法 :

（1）根据排定的工作程式表，DDC按时启停机组及控制。

（2）楼宇自控系统只对送风兼补风机和排烟兼排风机的低速状态进行控制。

（3）地下车库安装CO浓度传感器可联锁启动相关送、排风机。

21.3.6. 照明系统

照明系统包括地下公共区域、商业公共区域、办公公共区域等。

照明可在中央室进行状态监测、手/自动监测、启停控制。

通过控制照明配电箱内公共照明回路的通断来控制公共区域照明。

21.3.7．电热风幕

电热风幕的远程启停控制，监测电热风幕的运行状态，手/自动状态，故障报警。

21.3.8.其它说明

1）本工程的楼宇自控系统采用直接数字控制技术，对建筑物内的机电设备等进行监控和节能控制；

2）DDC控制箱的设置原则：安装在强电箱的附近，每台DDC的输入输出接口数量与种类根据所控设备的种类和数量相适应，并预留10%-15%的冗余；DDC箱距地1.2-1.5米明装，可根据现场情况调整，DDC箱的电源由附近强 电箱给出；

3）监控中心到DDC控制箱、DDC控制箱之间采用总线制连接；

4）DDC到AI、AO点采用RVVP型屏蔽电缆、到DI、DO采用RVV型电缆，均穿线槽或JDG、SC管保护；

5）所有与DDC控制箱连锁的强电控制箱（柜）需预留相应的端子接口，以便实现弱电对强电的控制；

6）DDC箱，控制器均做好接地保护。BAS的传感器及BAS所控制的执行器供电无特殊要求的均由DDC箱体供电。

7）每台DDC控制箱的控制对象详见控制点位表；

8）管路敷设根据现场情况采用JDG管吊顶内明敷，局部管线较多处可采用金属桥架。机房内可采用JDG管或金 属桥架沿墙明敷。

9）本区控制器之间通过本层线槽由通讯线连接,平面图中所通讯线走向为示意图，跨层控制器通过弱电竖井 上下传引由通讯线连接。

10）系统应满足物业的管理中心集中监视管理和各部位的就地管理要求，提高系统使用效率和可靠性，减少 系统故障风险；系统应具有多个工作站联网的功能，以完成不同分系统间的信息传输，实现物业管理对各分系 统的总体情况的监测和管理。

## 21.4. 主要设备技术要求

系统要求采用控制层和管理层两层网络结构，服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联，管理层网络采用1000MBASE-T以太网。

DDC应为智能型设备，具有直接数字控制、程序逻辑控制、联网协同工作的功能。在完成初始化、控制程序下载后，具有独立的工作能力，可脱离中央操作站独立执行控制任务。

当DDC本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在主控计算机上报警并显示，不至影响整个网络的正常工作，故障排除后能自动投入运行。

DDC具有2个RS-232或RS-485/RS-422通信接口，其通信速率不低于76.8Kbps。现场控制单元与扩展模块应符合Lonworks 或BACnet等国际标准的开放协议。

DDC除能与主控计算机进行通讯外，还可以通过总线与进行点对点的通信，不需通过上一级处理器。

## 21.5. 推荐品牌

# 22. 能耗分析系统

## 22.1. 系统说明

能源管理系统是基于建筑能耗，能效，环境参数，运行状态等数据的建筑能耗，能源管理系统，是独立于建筑电力监控系统，空调冷热站群控系统和楼宇自控系统之外的建筑能源管理系统。其主要作用是用于项目能耗，能效分析管理，空调设备，系统运行效率诊断，环境舒适性评估等。

方案描述

根据建筑的使用功能和用能特点，需要采集的数据指标分为建筑基本情况数据和能耗数据采集指标大两类，建筑基本情况数据包括建筑名称、建筑地址、建设年代、建筑层数、建筑功能、建筑总面积、空调面积、采暖面积、建筑空调系统形式等表征建筑规模、建筑功能、建筑用能特点的参数。能耗数据采集指标包各分类能耗和分项能耗的逐时、逐日、逐月和逐年数据，以及各类相关能耗指标。

| 本项目能耗数据采集对象表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能耗类别 | 系统名称 | 通讯方式 |
| 分项能耗 | 冷水量 | 远程抄表预付费系统（北/南塔10层） | 预留接口、智能网通讯 |
| 分项能耗 | 热水量 | 远程抄表预付费系统（北塔10层） | 预留接口、智能网通讯 |
| 分项能耗 | 电量 | 低压计量系统（B1层办公/商业中心配） | 预留接口、智能网通讯 |
| 分项能耗 | 耗冷量 | 空调计费系统（北塔10层） | 预留接口、智能网通讯 |
|  | 环境参数 | 楼宇自控系统 | 预留接口、智能网通讯 |
|  | 主要设备运行参数 | 楼宇自控系统 | 预留接口、智能网通讯 |

系统架构

系统由系统服务器、管理主机、通信网络、打印设备等组成，同时为与上一级数据管理中心预留系统接口。南塔，北塔各设一个能源管理系统，在一个主机下操作，主机设在地下一层东南角南塔办公消防监控中心，北塔下消防监控中心保留主要设备，两个消防控制室之间通过智能网进行通信，在北塔10层设缴费分机（冷水、热水、电能、空调冷热能量分别设置电脑主机）。地下室，裙房设一套能源管理系统，主机设在地下一层商业办公消防监控中心。

（1）	冷水量：由项目物业公司对商户和办公、公寓业主收取，商业和公寓客户的冷水表采用远程抄表预付费系统，预留能源管理系统接口。

（2）	热水量：北塔公寓提供集中热水供应，热水由B1层溴化锂机房增加的热水锅炉提供，计量采用远程抄表预付费系统，给能源管理系统接口。

（3）	空调计费：物业公司明确南、北塔楼都采用能量表计费，采用独立计量系统，南北楼各一个系统，物业管理缴费点设置在北塔10层，给能源管理系统接口。

（4）	电量计量：B1层中心配电中心低压计量系统预留能源管理接口。

能源管理系统监控的对象包括耗电量、水量，供冷量和供热量。除对能耗进行计量外，系统可对数据进行处理、存储、形成用户计费清单和各种统计报表。能源管理系统可通过网关与电力监控系统、建筑设备监控系统进行通迅。       系统采用分层分布式结构，采用专用的能源监控和管理软件。服务器+工作站模式便于进行日常维护管理，并且支持局域网或 Internet 访问。

按照管理模式可划分为用户管理层，网络通信层，现场采集层。

用户管理层：由软件和硬件部分组成。按功能可分为数据采集子系统，数据处理子系统，数据上报/接收子系统，消息管理子系统，数据分析和展示子系统，建筑业主服务子系统，公众服务子系统，信息维护子系统和系统监测子系统等功能模块

系统具备实时监控功能和多种的数据分析功能，通过对数据的多维属性定义和分析，反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用水子系统、空调子系统、重点设备子系统）中的能耗数据。

系统对水、电、冷/热源、租户预付费系统和设备的电能消耗进行实时自动采集计量、保存和归类经过分析计算能耗数据可以以各种形式（表格、坐标曲线、饼图、柱状图等）加以直观地展示。

系统功能

（1）系统提供多种数据统计方式，可按能耗类型统计、按区域统计、按设备类型统计。系统可提供日统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。

（2）系统自动计算各类相关能耗指标，如下：

（2.1）建筑总能耗，建筑总能耗＝总用电量折算的标准煤量+集中供热耗热量折算的标准煤量+集中供冷耗冷量折算的标准煤量+建筑所消耗的其它能源应用量折算的标准煤量。

（2.2）单位建筑面积用电量（总用电量/总建筑面积）

（2.3）单位空调面积用电量（总用电量/总空调面积）

（2.4）单位建筑面积分类能耗量（分类能耗量直接计量值/总建筑面积）

（2.5）单位空调面积分类能耗量（分类能耗量直接计量值/总空调面积）

（2.6）单位建筑面积分项用电量（分项用电量直接计量值/总建筑面积）

（2.7）单位空调面积分项用电量（分项用电量直接计量值/总空调面积）

（2.8）用能定额管理

（2.9）根据各个部门不同的情况（如部门人数，耗能设备数量等），对各个部门进行能源定额管理，提供定额分配明细查询功能；根据用电性质，对能耗结构分析。

（3）用能监测

系统通过实时抄表，对单个电表电能参数（包括电能、功率）的实时监控，按照计划自动或手动的方式可以实现多表集抄，每次抄表均可以记录电表当前状态信息，并生成相关的图表展示给用户，并生成统计信息，存入日志；

（4）数据维护

提供对单个电表数据维护功能，可添加，修改和删除电表某时刻的上报示数；同时也可提供单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记录以及电表所属组织变更履历；

（6）能耗分析

系统提供多种分析算法，如同比、环比、排名等方式，可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。提供曲线、棒图、饼图等图形方式的打印和保存。

可根据区域、组织不同的用电类型以及用电性质划分等统计对象以报表形式统计某个月每一天或某年的某个月的能耗数据；利用灵活的报表配置功能，用户可通过配置分析模型配置的能耗分析图表，能够多维度(时间、区域、建筑类型、能耗分类分项及建筑物等)查询所需数据，对不同的建筑类型、建筑、区域等用能情况进行对比分析，找出某时段及某区域的用能高峰，挖掘节能潜力。

（7）能耗警报

可实时监测各区域的用能情况及设备状态，设置能源消耗限定值，当超出设定值时，触发报警；对能源系统比较敏感的参数进行越限设定，当超出此值时，触发报警；对能耗设备状态变化时触发报警。

（8）能效比监测

系统实时根据有关参数（主机系统用电总和、供水管路实测冷量）对冷水机组运行能效比进行监测计算。

## 22.2. 推荐品牌

# 23. 五方对讲系统

## 23.1. 系统说明

在消防及安防控制中心设电梯紧急对讲电话总机。

在消防及安防控制中心、所有的电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶和电梯底坑设紧急对讲电话，组成五方通话系统。电话线路经电梯机房引出后引至电梯紧急对讲电话总机。

其中商业部分电梯五方对讲线缆接入消防及安防控制中心（商业）、2号楼电梯五方对讲线缆接入消防及安防控制中心（办公南）、1号楼五方对讲线缆接入消防及安防控制中心（办公南）。

电梯紧急对讲系统由电梯厂家负责组网，自成子系统，招标图纸预留电梯机房至消防/安保中心的管线敷设路由（与消防线路同槽敷设）。

电梯紧急对讲系统需联动视频安防监控系统，当用户在轿厢中按下对讲按钮，视频安防监控系统应自动将电梯轿厢内的画面切换至显示墙，并叠加轿厢所在楼层字符。

# 24. IBMS中央集成管理系统

## 24.1. 系统说明

将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。是以跨系统、跨应用的数据资源共享为基础，构建智慧建筑监控、运行、服务和展示，实现建筑运行情况的可视化综合互动展现和控制，预测性/主动性处理突发或者异常事件，同时改善和提高建筑管理和运行效率，降低能耗，提高舒适度，增强用户的使用体验。

## 24.2. 系统功能

1、对各子系统进行统一的监测、控制和管理。

2、智能化系统集成将分散的、相互独立的子系统，用相同的网络环境，相同的软件接口进行集中监视。操作管理员可以通过自己的桌面计算机进行监视；可以看到环境温度、湿度等参数，空调、电梯等设备的运行状态，大楼的用电、通风和照明情况，以及保安、巡更的布防状况，或停车场系统的车位数量等等。这种监控功能是方便的，可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示各种信息，在对子系统的监控功能中如何更生动的表示系统中各子系统参数的变化是非常重要的，采用动态图型结合多媒体的方式表示子系统各监控点的状态及报警，满足了非技术专业的管理人员的需要。

3、实现跨子系统的联动，提高建筑物的控制流程自动化。

4、各子系统实现集成以后，原本各自独立的子系统在集成平台的角度来看，就如同一个系统一样，无论信息点和受控点是否在一个子系统内都可以建立联动关系。这种跨系统的控制流程，大大提高了建筑物的自动化水平。例如：当有人进入建筑物，用智能卡开门时，建筑设备管理系统将室内的灯光及空调自动打开，保安系统立刻对工作区撤防，门禁及考勤系统能够记录进入建筑物人员的出入时间，同时视频监控系统也可由摄像机记录人员出入的情况等，采取这样的一系列连锁反应，结合一体化接口便于主管人员迅速做出决策，以减少某些事故带来的危害和损失。这些事件的综合处理，在各独立子系统中是不可能实现的，而在智能化系统集成中却可以按实际需要设置后得到实现，这就极大地提高了建筑物的集成管理水平。

5、提供开放的数据结构，共享信息资源。

6、随着计算机和网络技术的高度发展，信息环境的建立及形成已不是一件困难的事。虽然系统产品供货商们正在努力制订各种应用层次的通讯协议标准，在目前条件下，真正限制信息系统发展的是不同数据类型之间的信息交换或者说是系统之间的通讯接口。如果信息系统无法得到需要的资料，就不能发挥有效的作用。弱电系统控制着建筑物内所有的机电设备，包括：空调系统、通讯系统、广播系统、安保系统等等，传统上各系统自成体系工作，并不和外界交换信息。由于数据结构、通讯格式的不同，集成系统无法采集所需的资料，用户花费大量资金、心血建立的信息服务系统、物业管理系统、设备维护系统、决策辅助系统等等就不能发挥应有的潜在能力。计算机集成网络系统将真正解决这样的资料、信息交换问题。它建立一个开放的工作平台，采集、转译各子系统的资料，建立对应系统的服务程序，接受网络上所有授权用户的服务请求，即实现了资料共享。如记录设备编号、设备型号、设备地址编码、投入运营时间，设备的运行状态变化历史信息如启停时间、报警记录、故障记录、维修记录等；

7、具有流程自化编程时间响应程序和事件响应程序，来实现建筑物内机电设备的流程自动化控制。如空调机和冷热源设备的最佳启停和节能运行控制，照明回路的事件过程控制，生活水箱的自动补水等。

8、这些信息可按设备、楼层、功能等进行分类记录和处理，同时也可按时间区间、设备类别、楼层、功能进行分类统计和处理。

9、智能化系统集成可以将以上各类资料编制成报表提供给管理人员，并通过分析资料报表，以求取可以节省运行成本和预测建筑物的物资需求，维修需求。

10、智能化系统集成亦具备开放的数据库访问接口，提供给MIS办公系统以直接获取和处理智能化系统的有关设备运营资料，或其它系统联入集成化中央控制系统进行相关处理。

## 24.3. 系统集成范围及要求

中央集成管理系统商业和办公公寓分别设置一套中央集成管理系统；分别设置在消防及安防控制中心（商业）和消防及安防控制中心（办公南），日常管理使用操作员站进行操作，在监控电视墙提供控制接口和控制软件的情况下，在大屏幕上显示整栋建筑内所有设备运行的情况；出现报警和异常情况时候，大屏幕显示系统将在中央集成管理系统的管理下自动进行切换，显示报警和故障区域，同时在操作员站上可以进行相应的处置。

A、楼宇自控系统的集成

1.集成系统与楼宇自动化系统间通过上层网络连接，完成空调及排风、给排水、关键设备室、紧急照明等系统的监控和管理。楼宇自动化系统提供接口与中央集成管理系统进行集成。机电设备运行和检测数据的汇集与积累：中央集成管理系统与楼宇自动化系统的主机或控制器相连，通过楼宇自动化系统提供接口汇集各种设备的运行和检测参数，并对各类数据进行积累与总计。如冷冻机、热交换、新风机组、空调机组、各种泵的运行时间、启停次数等参数进行积累与总计，以便更好地进行物业管理。

机电设备运行状态监视：监视机电设备如冷冻机、新风机组、空调机组、各种泵的开/关状态、运行正常/非正常状态等数据。中央集成管理系统应按照预定时间对运行状况进行汇总，以文本和图表形式生成报表。

报警管理：当系统设备如冷冻机、新风机组、空调机组、各种泵及管道出现故障或意外情况时，中央集成管理系统将进行采集和记录，送往设备维护管理系统。报警管理功能自动运行而无需操作人员介入，报警优先级别应根据严重性至少分为三级，按轻重缓急来处理异常事件。当设备发生故障时，能在显示器上弹出警示红色闪烁对话框，配以声响提示，显示出相应设备的图形界面，所有的报警应显示报警点的详细资料，包括位置、类别、处理方法、时间、日期等，同时能显示维修和处理的方法，并根据报警优先级别和时间专页自动记录备案，建立设备的维修档案，并在打印机上输出打印报告。

能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

2.能源计费系统各个计量表自成一套完整的系统，并由能源计费系统监控软件提供一个统一的软件接口OPC给中央集成管理系统，主要实现对电、水、气、用冷量等能耗数据的集中监测，可根据实际情况从不同角度满足用户的多种需求，真正地实现能源计量的科学化管理。功能如下：

	能源计费系统提供监测用户的每个区域的用水量、用电量、用冷量等数据给中央集成管理系统。

	中央集成管理系统可以用列表的方式集中显示能源计费的实时监测数据。

	中央集成管理系统对各种能耗数据进行汇总，并实现各种不同类型数据的自定义查询功能。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

3.智能照明系统向中央集成管理系统提供OPC接口，智能照明系统提供给中央集成管理系统各个照明回路的工作状态：各个回路的平面分布图；各个回路的开灯/关灯状态；中央集成管理系统在工作站上以电子地图的形式显示各照明区域的信息；在智能照明系统开放各个回路的开/关控制权限的情况下，中央集成管理系统实现对各个照明回路的控制功能。能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

B、综合保安系统的集成

1.视频监控系统提供监控管理平台的通信控制协议同时开放平台的控制接口给中央集成管理系统，并提供网络SDK开发包（带云台控制）给中央集成管理系统。

	视频监控系统提供每个摄像头点位的平面分布图；

	中央集成管理系统可以以电子地图和菜单等多种方式管理所有的摄像机；

	中央集成管理系统可以实现对每个摄像机进行联动配置，在接收到其它系统的报警信息的同时进行相应的联动；

	中央集成管理系统可以实现从监控工作站的电子地图窗口中点击摄像头调出实时动态监控的图像；

	在视频监控系统提供平台控制协议和网络SDK开发包（带云台控制）的情况下，中央集成管理系统实现带云台摄像机的控制、俯仰及变焦对焦等功能。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

2.门禁系统监控软件提供统一的OPC接口给中央集成管理系统，中央集成管理系统对于门禁的集成实现如下功能：

	门禁系统提供每个门的进、出刷卡信息给中央集成管理系统。

	门禁系统提供的数据库字段必须包含：门的刷卡时间、卡号、持卡人、刷卡地点等数据；

	中央集成管理系统实现门禁系统常用数据的汇总和自定义查询功能。

	门禁系统通过提供实时数据接口OPC，并提供每个门的实时状态和控制权限的情况下，中央集成管理系统可以实现门禁系统每个门禁点的状态监测和控制；

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

3.电子巡更管理系统提供OPC接口给中央集成管理系统。中央集成管理系统与电子巡更管理系统进行集成后，能完成如下功能：

	电子巡更管理系统提供巡查信息的历史记录（巡查人员、巡查时间、巡查地点）等数据给中央集成管理系统

中央集成管理系统可以实现巡更数据的汇总和自定义查询功能。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

4.停车场管理及反向寻车系统提供实时的通讯接口方式OPC给中央集成管理系统，并开放以下数据：

	停车场系统提供停车场内车辆进、出的刷卡信息给中央集成管理系统。

	停车场系统提供的数据库字段必须包含：车辆进场时间、车辆出场时间、车牌号码、刷卡地点、收费数据等；

	在停车场系统提供车辆进场和出场的车牌照片的情况下，中央集成管理系统实现车辆进场和出场图片查询功能；

根据停车场反向寻车系统提供的空余车位信息，可在电子地图上显示车位有车、无车信息。

	中央集成管理系统实现停车场系统常用数据的汇总和自定义查询功能。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

5.防盗报警系统通过防盗报警系统软件提供一个统一的实时软件接口OPC给中央集成管理系统，功能如下：

	防盗报警系统提供每个防区的报警信息/报警恢复信息

	中央集成管理系统以电子地图方式管理所有防区的感应探头并配置为视频监控系统的联动，及时进行报警，报警可以以声、光的形式在系统主界面上显示。

	防盗报警系统提供每个防区的平面分布图

	在防盗报警系统能够开放整理撤防和布防权限的情况下，中央集成管理系统实现防盗报警系统的整体撤防和布防功能。

	中央集成管理系统可以记录、保存历史报警数据，并可以实现报警数据的自定义查询功能。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

6..无线对讲系统一般由数字中继台、调度中心、无线数字终端设备等组成。调度中心需要向中央集成管理系统平台提供数据通讯的接口，从而实现集成。功能如下：

	监控无线可视对讲系统设备的工作状态，故障报警等。

	监控无线可视对讲系统的异常报警，通过智能化集成平台进行报警提示。

	监控所有对讲终端的寻呼状态、通话状态、在线状态等。

	在数字无线可视对讲系统开放权限和协议的情况下，可能过中央集成管理系统平台下发控制信令，实现对数字无线对讲机的遥毙、监听、紧急报警等功能。

7.一卡通管理系统(门禁、考勤、消费等)向中央集成管理系统提供OPC数据接口，一卡通管理系统通过数据接口将采集到的区域内人员的身份识别、考勤、出入口管理、用餐、消费情况等数据提供给中央集成管理系统。中央集成管理系统可以实现一卡通管理系统各种数据的汇总和自定义查询功能，从而实现中央集成管理系统对一卡通管理系统数据的集中监视和管理。能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

C、信息及办公自动化系统的集成

1.计算机网络系统向中央集成管理系统提供OPC数据接口，从而实现在中央集成管理系统对该系统的集成。功能主要如下：

	监测各通信子系统的通信状态、通信负荷等参数；

	监测各通信子系统设备的工作状态；

	监测各通信系统设备的故障报警，并且在智能化集成平台上进行提示；

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

2.信息发布系统是传递信息的重要渠道，是信息传递效率的重要保障。信息发布系统提供通讯接口OPC给中央集成管理系统，可在中央集成管理系统平台上对信息发布系统进行常规管理。具体功能如下：

	信息发布系统将信息发布和显示终端设备的实时运行数据提供给中央集成管理系统，中央集成管理系统在信息发布系统页面工作站上显示开关及故障状态信息；

	当夜间信息发布和显示终端设备仍然开启时，中央集成管理系统可进行远程关闭。（要求信息发布系统提供给中央集成管理系统相应权限）；

	信息发布系统提供OPC的通信接口方式给中央集成管理系统；

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

3..客流统计系统向中央集成管理系统开放数据库，按照中央集成管理系统的要求提供可以访问的数据库字段数据。中央集成管理系统实现在统一平台上的集中管理，主要功能有：

	在中央集成管理系统平台上实现对客流数据的自定义查询，可对出入口、区域等范围的时、日、周、月、年等客流统计；

	以平面电子地图的形式，展示客流的繁忙状态；

	通过分析对比周末、节假日与日常客流量，合理配置资源（如对智能照明、和中央空调的联动控制，节能降耗）；

	根据客流量变化，更有效分配物业管理和维护人员；

	掌握客流量，避免造成因节假日、促销时段人员过多而引起拥挤、踩踏。客流统计系统可根据客户要求定制预警等级。

	能进一步提供协调控制与集成所需的其它数据和图像信息，可扩展功能。

4.背景音乐系统中央集成管理系统通过OPC的通信接口方式与背景音乐系统集成，对背景音乐系统设备的工作状态（主要是工作回路）进行集中监控，在工作站上以电子地图和数据表格的形式显示各区域的信息。中央集成管理系统对背景音乐系统的集成要求：

	提供功放、主机、话筒、回路的（运行状态、报警信息、故障信息）等给中央集成管理系统；

	背景音乐系统提供OPC SERVER接口给中央集成管理系统；

	背景音乐系统提供设备的平面分布图。

5.火灾自动报警系统

火灾自动报警系统与中央集成管理平台数据流（限于消防法规，只监测不控，为单向），消防报警系统通过RS232 网络向集成管理系统传递信息，内容包括系统主机运行状态、故障报警；火灾报警探测器的工作状态、探测器地址、位置信息、相关联动设备的状态。中央集成管理根据联动申请，可进行如下工作：

 向视频监控系统发送视频控制指令；

 向智能照明发送照明开启控制指令；

 监控摄像机对准火灾报警发生部位；

联动语音报警系统，将报警信息及时的传给相关管理人员；

7.UPS监控系统

支持多品牌多类型UPS集中统一监控管理：对数量多分布广的UPS电源及其周边环境的维护、监测和管理变得异常轻松和高效，各种品牌和型号的UPS集中在统一的平台中进行监控，使得管理工作变得简单和方便；

支持UPS全天候实时监控管理：365天×24小时全天候实时不间断监控，UPS运行状况轻松掌握，大大提升了管理的品质和效率；

实时侦测每台网络UPS的市电、电池、逆变器工作、旁路、自测等各种工作运行状况；

详细且直观的数据和图像显示各UPS的实时状态：以数据及图形的方式直观而清楚地显示每台网络UPS的电压、频率、负载、电池等各项参量的实时状态信息，帮助使用者了解当前电力供应的品质情况；

可实现UPS电源的远程操控和维护，并可设定其定期自动操控、维护、保养，如电池组放电维护等，用户无需亲临现场，即可对远程的UPS进行常规的操控和维护，大大减轻了UPS管理的工作难度，提升了工作效率，使得UPS的管理水平得到极大地提高，UPS主机和电池也得到了更好的保养，延长了电池的寿命。并且用户的所有操控动作都有相应日志记录，便于管理追溯；

实时响应UPS的报警信息，一旦UPS出现任何故障和报警，即可立即通过各种方式第一时间通知到用户，警报响应时间小于5秒：

D、IBMS中央集成系统屏幕显示系统

实现大屏显示系统集成相关界面，IBMS中央集成管理系统-商业部分显示端使用消防及安防控制中心（商业）机房内监控电视墙的4块55寸液晶拼接屏；办公及公寓部分显示端使用消防及安防控制中心（办公南）机房内监控电视墙的3块55寸液晶拼接屏。

要求系统集成电子地图为BIM建模的3D地图。BIM建模由业主提供，施工单位负责BIM上的系统集成开发，设置相关的联动控制策略。

## 24.4. 主要设备技术要求

A. 界面要求

 软件界面全部采用中文简体。

 具有帮助与操作指导功能，使用者可通过此功能完成各项操作。支持浏览器界面以便在全台所有的网络终端上在经过合适的授权后都可以进行全部操作，显示和检索所有有关的信息。

 采用标准和统一的用户界面以降低使用复杂度和培训工作量。如果同时提供浏览器界面和专用程序界面，两种界面的操作方式、运行结果和运行效果应保持相同或一致。

 操作界面应能动态反映受控设备的运行工况及运行参数。使用园区平面图、建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形，图例应为实物的模拟图，在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、报表等多种方式，表示设备的开／关、手动／自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数的模拟量刻度，仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作(包括增加、删除、修改控制程序和设备运行参数)，但并不中断系统的正常运行。

 报警信息直观，适当利用声光信号进行提示。界面友好，图形切换流程清楚易懂，便于操作。

B. 操作要求

 操作简洁明了，使用尽量少的功能层次。

 尽量减少用户干预。

 常用操作使用快捷键可以直接调用，且用户可以定义快捷键。

C. 主要指标要求．

 实时信息(如风机运行状况、开关状态变化、监控画面等)的显示延迟多数情况下不应超过0.5 秒，少数情况下不应超过1 秒。

 监控系统控制命令的执行响应时间应小于0.5 秒，其它现场设备开始执行动作的响应时间应小于3 秒。

 管理工作站画面切换的响应时间平均不大于3 秒，最大不大于5秒，可不采用键盘操作。

 发生故障时，故障画面的报警响应时间不大于3 秒。

 集成系统的访问量和并发用户数均不应有用户许可数量的限制。

 集成系统发生故障时的恢复正常运行所需时间应小于0.5 小时

采用的接口互联通信协议应是国际或国家标准接口协议(如OPC、BACNET、MODBUS、 LONWORKS、API、TCP/IP、RS485/232、ODBC 等)

## 24.5. 推荐品牌